BẢNG ĐỐI CHIẾU HỆ THỐNG ĐIỆN PHỤC VỤ PCCC

| TT | Nội dung đối chiếu | Nội dung thiết kế | Nội dung quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật | Điều, Khoản | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| 1. 1 | Các phụ tải được cấp điện ưu tiên, nguồn dự phòng phục vụ PCCC |  | Thiết bị bảo vệ và nguồn điện cấp cho hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống hút khói, hệ thống cung cấp không khí bảo vệ chống khói, thang máy chữa cháy, màn ngăn cháy, rèm ngăn cháy, cửa ngăn cháy | Điểm đ, Khoản 2, Điều 9 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP |  |
| 1.2 | Thiết bị bảo vệ và nguồn điện |  | Phải lắp đặt các thiết bị điều khiển, bảo vệ tại các tủ phân phối điện trừ trường hợp tại điểm bắt đầu rẽ nhánh đã được bảo vệ và khi tủ phân phối điện được cấp điện bằng đường dây riêng. Hồ sơ thiết kế phải thuyết minh thể hiện yêu cầu kỹ thuật với các nội dung: - Dòng điện định mức của thiết bị bảo vệ không được nhỏ hơn dòng điện làm việc lâu dài lớn nhất của mạch điện. - Thiết bị bảo vệ phải có khả năng cắt được dòng ngắn mạch lớn nhất. - Trường hợp cắt quá tải làm mất nguồn cấp điện có thể gây ra mối nguy hiểm lớn hơn thì thiết bị bảo vệ chống quá tải không được tự động cắt nguồn điện mà phải có biện pháp theo dõi sự xuất hiện của quá tải để khắc phục. - Bảo vệ chống ngắn mạch và chống điện giật trong điều kiện bình thường và trong trường hợp sự cố phải được đảm bảo ở phương án đấu nối bất kỳ với nguồn cấp điện bình thường và nguồn dùng cho dịch vụ an toàn. - Thiết bị bảo vệ chống quá dòng phải được chọn và lắp đặt sao cho không để quá dòng trong một mạch làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng của mạch dùng cho dịch vụ an toàn. Các trung tâm báo cháy phải được tiếp đất bảo vệ. Việc tiếp đất bảo vệ phải thỏa mãn yêu cầu của quy phạm nối đất thiết bị điện hiện hành. | Điều 2.1.12.3 QCVN 12:2014/BXD Điều 2.3.4.1 QCVN 12:2014/BXD Điều 2.3.4.2 QCVN 12:2014/BXD Điều 2.3.8.3 QCVN 12:2014/BXD Điều 2.3.8.4 QCVN 12:2014/BXD Điều 2.3.8.5 QCVN 12:2014/BXD Điều 5.13.1 QCVN 12:2014/BXD |  |
| 1.3 | Dây dẫn |  |  |  |  |
| - | Mạch điện độc lập |  | Mạch điện của dịch vụ an toàn phải độc lập với các mạch khác | 2.3.8.1 QCVN 12:2014/BXD |  |
| - | Yêu cầu chống cháy |  | - Dây dẫn và cáp cấp điện cho các phụ tải phục vụ công tác PCCC, công tác thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn phải dùng dây dẫn và cáp điện có lớp vỏ là vật liệu chống cháy. Lưu ý: Trường hợp dùng nguồn phụ là UPS để cấp cho thiết bị ngoại vi (van điện từ, chuông, đèn…) đảm bảo dung lượng, thời gian sử dụng 24h cho thiết bị hoạt động ở chế độ thường trực và 30 phút khi có cháy thì không yêu cầu dây cấp nguồn cho UPS là dây chống cháy, chỉ yêu cầu dây chống cháy từ UPS đến thiết bị sử dụng. Trường hợp chỉ sử dung bộ đổi nguồn (AC sang DC) không có bộ lưu điện thì yêu cầu toàn bộ dây dẫn phải bảo đảm chống cháy theo quy định. | 5.3 TCVN 9207:2012 |  |
| - | Yêu cầu bổ sung đối với nhà chung cư thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.3 có chiều cao PCCC từ trên 75 m đến 150 m; Nhà (có chiều cao PCCC từ trên 50 m đến 150 m) thuộc nhóm F1.2, F4.2, F4.3 và nhà hỗn hợp |  | - Dây điện và cáp điện từ thiết bị phân phối đầu vào đến các hệ thống bảo vệ chống cháy (thiết bị điện của hệ thống chữa cháy, báo cháy, hút xả khói, chiếu sáng thoát nạn và tương tự) phải được thực hiện bằng các cáp có khả năng chịu lửa (dây điện và cáp điện có lớp khoáng hoặc dây điện và cáp điện khác có giới hạn chịu lửa không thấp hơn 120 phút) Lưu ý: không yêu cầu cáp chống cháy dẫn nguồn điện lưới đến đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn khi chúng có nguồn ắc quy, pin dự phòng riêng; chỉ yêu cầu đối với dây dẫn từ UPS đến đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn khi sử dụng nguồn từ UPS để cấp điện (dây điện và cáp điện có lớp khoáng hoặc dây điện và cáp điện khác có giới hạn chịu lửa không thấp hơn 120 phút) | A.2.28.8 và A.3.1.17 QCVN 06:2022/BXD |  |
| 2 | Yêu cầu riêng |  |  |  |  |
| 2.1 | Hệ thống báo cháy |  | Trung tâm của hệ thống báo cháy phải có hai nguồn điện độc lập: Một nguồn 220 V xoay chiều và một nguồn là ắc quy dự phòng. Dung lượng của ắc quy dự phòng phải bảo đảm ít nhất 24 giờ cho thiết bị hoạt động ở chế độ thường trực và 30 phút khi có cháy Khi sử dụng ắc quy làm nguồn điện, ắc quy phải được nạp điện tự động Đối với các thiết bị điện có nguồn dự phòng riêng (ví dụ bơm diezen, tủ chống cháy có ắc quy dự phòng) thì chỉ cần một nguồn điện lưới, nhưng nguồn dự phòng riêng này phải đảm bảo hoạt động bình thường khi có cháy. | Điều 5.13 TCVN 7568-14:2025 Điều 3.1.10 QCVN 06:2022/BXD |  |
| 2.2 | Hệ thống chữa cháy bằng nước, bọt |  | Các máy bơm chữa cháy phải được kết nối với hai nguồn điện độc lập (một từ nguồn điện lưới và một từ máy phát điện) hoặc sử dụng máy bơm động cơ đốt trong. Cho phép không trang bị máy bơm dự phòng hoặc nguồn điện dự phòng khi cấp nước chữa cháy cho nhà sản xuất, nhà kho có bậc chịu lửa I, II và hạng nguy hiểm cháy nổ D, E, với lưu lượng nước chữa cháy ngoài nhà yêu cầu < 20 L/s 8.1 Nguồn điện cho hệ thống chữa cháy tự động phải là nguồn ưu tiên và có nguồn dự phòng. Cho phép máy bơm chữa cháy chính chỉ đấu nối với một nguồn điện nếu máy bơm dự phòng là máy bơm động cơ đốt trong, nhưng các thiết bị khác của hệ thống vẫn phải bảo đảm có nguồn điện dự phòng. 8.2 Cho phép sử dụng các máy phát điện diesel làm nguồn điện dự phòng. 8.3 Trong trường hợp cấp nguồn cho hệ thống chữa cháy tự động bằng nguồn dự phòng, nếu cần thiết, phải ngắt các phụ tải không ưu tiên của nhà. Không sử dụng thiết bị bảo vệ quá nhiệt trong các mạch điều khiển của hệ thống chữa cháy tự động nếu việc ngắt mạch có thể dẫn đến việc không đưa được chất chữa cháy vào đám cháy. | Điều 5.3.1 QCVN 06:2022/BXD Điều 8.1; 8.2; 8.3 TCVN 7336:2021 |  |
| 2.3 | Hệ thống chữa cháy bằng khí, bột |  | * Phải có hệ thống điện riêng để duy trì hoạt động các bộ phận thiết yếu cho dịch vụ an toàn làm việc ở mọi thời điểm, mọi điều kiện * Các hệ thống tự động phải được điều khiển bởi sự phát hiện cháy tự động và kích hoạt các cơ cấu thích hợp cho hệ thống chữa cháy, sự cố cháy và cũng phải được trang bị các cơ cấu vận hành bằng tay. Các hệ thống phát hiện đám cháy vận hành bằng điện phải tuân theo tiêu chuẩn quốc gia thích hợp. Nguồn năng lượng điện phải độc lập đối với nguồn điện cung cấp cho vùng có sự cố cháy và phải bao gồm một nguồn điện dự phòng khẩn cấp với bộ chuyển đổi tự động trong trường hợp nguồn điện chính bị hư hỏng. Khi sử dụng hai hoặc nhiều bộ phát hiện, như là các đầu báo khói hoặc lửa thì hệ thống chỉ nên vận hành sau khi đã nhận được các tín hiệu từ hai bộ phát hiện. Đối với các thiết bị điện có nguồn dự phòng riêng (ví dụ bơm diezen, tủ chống cháy có ắc quy dự phòng) thì chỉ cần một nguồn điện lưới, nhưng nguồn dự phòng riêng này phải đảm bảo hoạt động bình thường khi có cháy. | Điều 2.3.6.1 QCVN 12:2014/BXD Điều 11.3.1 TCVN 13877-2:2023 Hoặc 6.4.3.1 TCVN 7161-1:2022 |  |
| 2.4 | Hệ thống đèn, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn. |  | - Phải có hệ thống điện riêng để duy trì hoạt động các bộ phận thiết yếu cho dịch vụ an toàn làm việc ở mọi thời điểm, mọi điều kiện - Đèn chiếu sáng sự cố và biển báo an toàn có nguồn điện dự phòng phải đảm bảo thời gian hoạt động ổn định liên tục tối thiểu là 120 min khi có sự cố cháy, nổ Lưu ý: Lựa chọn sử dụng nguồn điện dự phòng (ắc quy/pin). đấu nối với nguồn điện sinh hoạt hoặc sử dụng nguồn ưu tiên tự động chiếu sáng và bảo đảm công suất thời gian hoạt động ổn định liên tục tối thiểu là 120 min khi có sự cố cháy, nổ Yêu cầu riêng đối với Nhà (có chiều cao PCCC từ trên 50 m đến 150 m) thuộc nhóm F1.2, F4.2, F4.3 và nhà hỗn hợp Điện cấp cho các hệ thống thiết bị kỹ thuật nêu dưới đây phải bảo đảm duy trì sự làm việc của các thiết bị đó trong thời gian không ít hơn 3 giờ kể từ khi có cháy và phải được lấy từ 2 nguồn cấp độc lập | Điều 2.3.6.1 QCVN 12:2014/BXD Điều 4.5 TCVN 13456:2022 Điều A.2.28 QCVN 06:2022/BXD |  |
| 2.4 | Hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn |  | Phải có hệ thống điện riêng để duy trì hoạt động các bộ phận thiết yếu cho dịch vụ an toàn làm việc ở mọi thời điểm, mọi điều kiện Các thiết bị điện của hệ thống bảo vệ chống cháy của nhà phải được cấp điện ưu tiên từ hai nguồn độc lập (một nguồn điện lưới và một nguồn máy phát điện dự phòng). CHÚ THÍCH: Đối với các thiết bị điện có nguồn dự phòng riêng (ví dụ bơm diezen, tủ chống cháy có ắc quy dự phòng) thì chỉ cần một nguồn điện lưới, nhưng nguồn dự phòng riêng này phải đảm bảo hoạt động bình thường khi có cháy. | Điều 2.3.6.1 QCVN 12:2014/BXD Điều 3.1.10 QCVN 06:2022/BXD |  |
| 2.5 | Hệ thống hút khói, hệ thống cung cấp không khí bảo vệ chống khói |  | Phải có hệ thống điện riêng để duy trì hoạt động các bộ phận thiết yếu cho dịch vụ an toàn làm việc ở mọi thời điểm, mọi điều kiện Nguồn điện cấp cho thông gió sự cố và cấp cho hệ bảo vệ chống khói phải được cấp từ 02 nguồn độc lập theo quy định về an toàn cháy cho nhà và công trình. Các thiết bị điện của hệ thống bảo vệ chống cháy của nhà phải được cấp điện ưu tiên từ hai nguồn độc lập (một nguồn điện lưới về một nguồn máy phát điện dự phòng). | Điều 2.3.6.1 QCVN 12:2014/BXD Điều 12.1 TCVN 5687:2024 Điều 3.1.10 QCVN 06:2022/BXD |  |
| 2.6 | Thang máy chữa cháy |  | Phải có hệ thống điện riêng để duy trì hoạt động các bộ phận thiết yếu cho dịch vụ an toàn làm việc ở mọi thời điểm, mọi điều kiện Các thiết bị điện của hệ thống bảo vệ chống cháy của nhà phải được cấp điện ưu tiên từ hai nguồn độc lập (một nguồn điện lưới và một nguồn máy phát điện dự phòng). Hệ thống điện cung cấp cho thang máy và chiếu sáng phải bao gồm có các nguồn điện cung cấp chính và phụ (khẩn cấp, dự phòng, luân phiên). Mức phòng cháy ít nhất phải bằng mức phòng cháy đối với giếng thang (Phụ lục C) | Điều 2.3.6.1 QCVN 12:2014/BXD Điều 3.1.10 QCVN 06:2022/BXD Điều 5.9.1 TCVN 6396-72:2010 Phụ lục C TCVN 6396-72:2010 |  |
| 2.7 | Màn ngăn cháy (trừ màn nước ngăn cháy), Rèm ngăn cháy, cửa ngăn cháy điều khiển hoạt động bằng điện. |  | Phải có hệ thống điện riêng để duy trì hoạt động các bộ phận thiết yếu cho dịch vụ an toàn làm việc ở mọi thời điểm, mọi điều kiện Các thiết bị điện của hệ thống bảo vệ chống cháy của nhà phải được cấp điện ưu tiên từ hai nguồn độc lập (một nguồn điện lưới và một nguồn máy phát điện dự phòng). | Điều 2.3.6.1 QCVN 12:2014/BXD Điều 3.1.10 QCVN 06:2022/BXD |  |
| 3 | Tính toán công suất điện |  |  |  |  |
| - | Nhà chung cư |  | Nhà có chiều cao PCCC từ 28 m trở lên phải được trang bị máy phát điện dự phòng với công suất tối thiểu đảm bảo hoạt động của mạng điện ưu tiên gồm: điện cho bơm nước sinh hoạt, bơm nước chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống bảo vệ chống khói, thang máy chữa cháy, chiếu sáng công cộng, thiết bị báo cháy, camera quan sát, thông báo cháy và điều khiển thoát nạn và các phụ tải khác theo quy định của tiêu chuẩn thiết kế hiện hành. | 2.8.4 QCVN 04:2021/BXD |  |
| - | Tính toán công suất nguồn chính |  | * Phụ tải tính toán của nhóm phụ tải PCCC Ptt (kW) tính theo công thức: Ptt=Kđt.i=1nPi= Kđt.(PBT+ PTM+ PKHÁC) Trong đó: - Kđt - Hệ số đồng thời của phụ tải PCCC; Kđt = 1; - Pi​: Công suất tính toán (kW) của thiết bị PCCC thứ i. - Công suất tính toán của nhóm phụ tải bơm nước, thông gió (động cơ bơm nước, quạt hút khói, tăng áp,… ) và các thiết bị khác (Tủ điều khiển trung tâm báo cháy, đèn exit, đèn sự cố, van điện từ...) được xác định theo biểu thức sau: PBT/KHÁC=Kyc.i=1nPi Kyc - Hệ số yêu cầu của phụ tải PCCC, Kyc = 1 n - Số động cơ; Pi - Công suất điện định mức (kW) của động cơ bơm nước, quạt hút khói, tăng áp và các thiết bị khác (Tủ điều khiển trung tâm báo cháy, đèn exit, đèn sự cố, van điện từ...) thứ i. - Công suất tính toán của nhóm phụ tải thang máy chữa cháy được tính theo công thức: PTM=Kyc.i=1nPniPvi+Pgi PTM - Công suất tính toán (kW) của nhóm phụ tải thang máy chữa cháy; Pni - Công suất điện định mức (kW) của động cơ kéo thang máy thứ i; Pgi - Công suất (kw) tiêu thụ của các khí cụ điều khiển và các đèn điện trong thang máy chữa cháy thứ i, nếu không có số liệu cụ thể có thể lấy giá trị Pgi = 0,1Pni; Pvi - Hệ số gián đoạn của động cơ điện theo lí lịch thang máy chữa cháy thứ i nếu không có số liệu cụ thể có thể lấy giá trị của Pvi = 1; Kyc - Hệ số yêu cầu của phụ tải PCCC; Kyc = 1 * Công suất biểu kiến máy biến áp SMBA ≥ Pttcosφ Trong đó: cosφ: là hệ số công suất trung bình của lưới điện PCCC. Nếu không có số liệu chính xác, có thể lấy giá trị dự kiến trong khoảng 0.8 đến 0.85 do phụ tải chủ yếu là động cơ. | Mục 5 TCVN 9206:2012 |  |
| - | Tính toán công suất nguồn dự phòng |  | Công suất định mức của máy phát điện (SMPĐ​) phải lớn hơn hoặc bằng giá trị lớn nhất giữa công suất vận hành và công suất yêu cầu khi khởi động, đồng thời có một hệ số dự phòng. SMPĐ ​​≥ max(Stt​,Skđ​) ⋅ kdp​ Trong đó: Stt = Pttcosφ; Skđ = Pkđcosφ kdp​: Hệ số dự phòng, thường lấy từ 1.1 đến 1.25 để đảm bảo máy hoạt động bền bỉ và có khả năng mở rộng tải trong tương lai. | Quy phạm điện phần 1 11TCN-18-2006 |  |
| 4 | Điện phòng nổ |  | Thiết bị hệ thống PCCC lắp đặt trong môi trường nguy hiểm nổ phải là loại thiết bị chống nổ phù hợp với môi trường theo từng loại công trình: Thiết bị điện sử dụng trong các vùng nguy hiểm phải là loại phòng nổ và có cấp nhiệt độ lớn nhất trên bề mặt phù hợp với yêu cầu của từng vị trí lắp đặt, phù hợp với điện áp và tần số danh định của lưới điện. Các khu vực nguy hiểm nổ Khu vực hơi, khi (Tham khảo TCVN 5334:2007) 1. Vùng nguy hiểm cấp Z0: Vùng mà môi trường khí nổ xuất hiện, tích tụ một cách thường xuyên, liên tục và/hoặc trong một thời gian dài. Vùng nguy hiểm cấp Z0 hình thành trong những trường hợp sau: a) Trong khi vận hành, khai thác bình thường các hạng mục, công trình không hoàn toàn kín dùng để tồn chứa, xuất nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ; b) Trong các hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng công trình, thiết bị tồn chứa, bơm chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ; c) Trong trường hợp có sự cố hư hỏng của công trình, thiết bị tồn chứa, bơm chuyển, xuất nhập dẫn tới tràn dầu hoặc rò rỉ, tích tụ khí hoặc hơi chất dễ cháy, kết hợp với không khí tạo thành môi trường khí nổ. 2. Vùng nguy hiểm cấp Z1: Vùng mà môi trường khí nổ có thể xuất hiện nhưng không thường xuyên trong các điều kiện hoạt động bình thường. Vùng nguy hiểm cấp Z1 hình thành trong những trường hợp sau: a) Tại khu vực mà dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ thường xuyên được tồn chứa, bảo quản trong các vật chứa hoặc hệ thống đóng kín, nhưng khí hoặc hơi của chúng có thể thoát ra trong những trường hợp có sự cố dẫn tới tràn dầu và/hoặc rò rỉ chất dễ cháy, tạo thành môi trường khí nổ; b) Tại khu vực có môi trường khí nổ nhưng được thường xuyên thông gió cưỡng bức, hiện tượng tập trung hơi chất dễ cháy để tạo ra môi trường khí nổ chỉ xảy ra khi có hư hỏng hoặc hoạt động không bình thường của thiết bị thông gió; c) Tại khu vực liền kề với vùng nguy hiểm cấp Z0 và có thể xảy ra sự thông khí với nhau (không thường xuyên), mà không có các biện pháp ngăn chặn sự lưu thông khí đó hoặc không áp dụng các biện pháp thông gió cưỡng bức cần thiết. 3. Vùng nguy hiểm cấp Z2: Vùng mà môi trường khí nổ không có khả năng xuất hiện trong các điều kiện hoạt động bình thường, hoặc nếu xuất hiện thì chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn. Vùng nguy hiểm cấp Z2 thường là những vùng liền kề với vùng nguy hiểm cấp Z1 hoặc khu vực tồn chứa, bảo quản, cấp phát, bơm chuyền dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ loại 3. Bụi dễ cháy: (tham khảo TCVN 5279: 1990 an toàn cháy nổ - bụi cháy - yêu cầu chung) Để phục vụ cho việc lựa chọn, lắp đặt các thiết bị điện phòng nổ, đơn vị thiết kế phải chỉ rõ giới hạn vùng nguy hiểm các cấp theo quy định, và yêu cầu loại phòng nổ của thiết bị điện phù hợp với mỗi vị trí thiết kế lắp đặt. | Điều 14 QCVN 10:2012/BCT |  |