BẢNG ĐỐI CHIẾU TRẠM BƠM CẤP NƯỚC CHỮA CHÁY

III. Trạm bơm cấp nước chữa cháy của công trình không thuộc đối tượng của QCVN 02:2020/BCA nhưng có trang bị hệ thống chữa cháy tự động sprinkler, bọt

| TT | Nội dung | Thiết kế | Quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn | Khoản, Điều | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm vi điều chỉnh | Công trình không thuộc đối tượng của QCVN 02:2020/BCA |  |  |  |
| 2 | Quy định về nhà hoặc phòng đặt trạm bơm nước chữa chay |  |  |  |  |
| 2.1 | Vị trí lắp đặt |  |  |  |  |
| - | Ngoài nhà |  | - Đặt ngoài nhà thì trạm bơm phải có bậc chịu lửa III - Các trạm bơm được đặt trong các nhà độc lập hoặc ngoài nhà hoặc trong một phòng riêng biệt ở tầng 1 hoặc tầng hầm trên cùng. Cho phép đặt trạm bơm nước chữa cháy tại các tầng nổi khác của nhà khi phòng đặt bơm có cửa ra thông với buồng đệm thang thoát nạn của nhà qua hành lang được bảo vệ bằng kết cấu ngăn cháy loại 1 | Đ 7.3 TCVN 4513:1988 Đ 5.8.5 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Đặt trong nhà |  | - Cho phép đặt riêng máy bơm cấp nước sinh hoạt và nước chữa cháy trong 01 trạm hay kết nối với các ngôi nhà khác, nhưng phải được ngăn cách bằng tường không cháy và có lối ra ngoài trực tiếp - Không cho phép đặt trực tiếp dưới các căn hộ, phòng nhà trẻ, trường học phổ thông, phòng điều trị của bệnh viện, phòng hành chính, giảng đường đại học - Khu vực của trạm bơm phải được ngăn cách với các khu vực khác bằng tường và trần ngăn cháy có giới hạn chịu lửa REI 45 | Đ 7.3 TCVN 4513:1988 Đ 7.4 TCVN 4513:1988 Đ 7.5 TCVN 4513:1988 Đ 5.8.6 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Bố trí chung với bơm sinh hoạt |  | Cho phép | Đ 7.3 TCVN 4513:1988 |  |
| - | Bố trí bơm động cơ đốt trong |  | Trong các trạm bơm có động cơ đốt trong, cho phép bố trí bồn nhiên liệu (xăng - 250 l, dầu diesel - 500 l) cách biệt với phòng bơm bằng các bộ phận ngăn cháy có giới hạn chịu lửa không nhỏ hơn EI 120 | Đ 5.8.18 TCVN 7336:2021 |  |
| 2.2 | Khoảng cách giữa các thiết bị |  |  |  |  |
| - | Từ cạnh bên của móng đặt máy bơm và động cơ điện đến tường nhà và khoảng cách giữa các móng |  | 70 mm | Đ 7.19 TCVN 4513:1988 |  |
| - | Từ cạnh bệ máy bơm phía ống hút đến mặt tường nhà đối diện |  | 1.000 mm | Đ 7.19 TCVN 4513:1988 |  |
| - | Từ cạnh bệ máy bơm phía động cơ điện đến mặt tường nhà |  | - Không nhỏ hơn khoảng cách cần thiết để rút roto của động cơ điện ra mà không cần tháo động cơ điện ra khỏi bệ máy - Giữa máy bơm hoặc động cơ điện và tường: 1 m | Đ 7.19 TCVN 4513:1988 Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Lối đi trong trạm bơm |  | Máy bơm có đường kính ống đẩy từ 100 mm cho phép đặt dọc tường và vách nhà mà không cần lối đi giữa máy bơm và tường nhưng không nhỏ hơn 200 mm tính từ móng nhà đến bệ Cho phép đặt 02 máy bơm trên cùng 01 móng mà không cần lối đi lại giữa chúng nhưng xung quanh phải có lối đi riêng rộng tối thiểu 700 mm | Đ 7.19 TCVN 4513:1988 |  |
| - | Chiều cao thông thủy trạm bơm |  | - Trạm bơm có thiết bị nâng: khoảng cách thông thủy từ đáy vật được nâng đến đỉnh thiết bị đặt ở dưới không nhỏ hơn 500 mm - Trạm bơm không có thiết bị nâng: chiều cao thông thủy tối thiểu 2,2 m | Đ 7.20 TCVN 4513:1988 |  |
| - | Giữa các bộ điều khiển và giữa bộ điều khiển với tường |  | 0,5 m | Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Giữa các máy bơm hoặc động cơ điện |  | 0,7 m | Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Giữa các máy nén khí |  | 1,5 m | Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Giữa máy nén khí với tường |  | 1 m | Đ 5.8.10 TCVN 7336:2021 |  |
| 2.3 | Liên lạc |  | Trạm bơm phải được trang bị điện thoại kết nối với phòng trực điều khiển chống cháy | Đ 5.8.8 TCVN 7336:2021 |  |
| 2.4 | Chỉ thị |  | Ở lối vào trạm bơm phải có đèn ghi chữ “trạm bơm chữa cháy”, kết nối với đèn chiếu sáng sự cố | Đ 5.8.9 TCVN 7336:2021 |  |
| 2.5 | Khớp nối với xe chữa cháy |  | Bên ngoài trạm bơm phải bố trí ít nhất hai khớp nối để kết nối với xe chữa cháy | Đ 5.8.12 TCVN 7336:2021 |  |
| 2.6 | Chống ngập |  | Trong các trạm bơm đặt ngầm và bán ngầm, cần có các biện pháp chống ngập cho các thiết bị trong trường hợp sự cố với máy bơm lớn nhất, cũng như trên các van hoặc đường ống bằng các biện pháp sau: - Đặt động cơ điện của bơm cao hơn ít nhất 0,5 m so với sàn; - Thoát nước trong trường hợp sự cố vào cống hoặc mặt đất; - Thoát nước từ hố thu bằng máy bơm chuyên dụng. | Đ 5.8.16 TCVN 7336:2021 |  |
| 3 | Bơm chữa cháy |  |  |  |  |
| - | Số ống hút trạm bơm |  | - Trạm bơm có từ 02 máy bơm chữa cháy trở lên phải có ít nhất 2 đường ống hút, mỗi đường ống hút phải được thiết kế để đảm bảo lưu lượng nước tính toán lớn nhất và khi một trong hai đường ống hút bị hỏng hoặc phải bảo trì, sửa chữa thì các máy bơm vẫn hút được nước từ các đường ống hút còn lại - Trên mỗi đường ống hút và đường ống đẩy phải bố trí các van để bảo đảm khả năng thay thế hoặc sửa chữa bất kỳ máy bơm nào, van một chiều và van khóa chính cũng như kiểm tra các đặc tính của máy bơm. - Không quy định số lượng ống hút khi trạm bơm sử dụng bơm tuabin trục đứng | H.3.1 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Số lượng bơm dự phòng |  | Máy bơm cấp nướ chữa cháy dù thiết kế riêng biệt hay kết hợp với hệ thống nước sinh hoạt, sản xuất đều phải có máy bơm dự phòng, có thông số về lưu lượng, áp lực cấp nước không nhỏ hơn máy bơm chính. Số lượng máy bơm dự phòng được quy định như sau: - Khi tính toán cần từ một đến ba máy bơm chữa cháy chính thì phải có ít nhất một máy bơm dự phòng; - Khi tính toán cần bốn máy bơm chữa cháy chính trở lên thì phải có ít nhất hai máy bơm dự phòng; Các máy bơm chữa cháy phải được kết nối với hai nguồn điện riêng biệt từ nguồn điện lưới, nguồn điện từ máy phát điện hoặc sử dụng máy bơm động cơ đốt trong. Cho phép không trang bị máy bơm dự phòng hoặc nguồn điện dự phòng khi cấp nước cho nhà sản xuất, nhà kho có bậc chịu lửa I, II với hạng nguy hiểm cháy, nổ hạng D, E và lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà yêu cầu nhỏ hơn 20 l/s - Cho phép dùng máy bơm để cấp nước chữa cháy mà không cần bơm dự phòng trong nhà phụ trợ của kho không có chữa cháy tự động và có 01 họng nước chữa cháy - Cho phép sử dụng bơm dùng động cơ đốt trong làm bơm dự phòng | H.3 QCVN 10:2025/BCA Điều H.3.1 QCVN 10:2025/BCA Đ 7.9 TCVN 4513:1988 Đ 5.8.4 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Cột áp |  | Tính toán | TCVN 4513-1988 TCVN 7336:2021 |  |
| - | Lưu lượng |  | Tính toán | QCVN 06:2022/BXD QCVN 13:2018/BXD TCVN 7336:2021 |  |
| - | Trục máy bơm |  | Trục máy bơm cần đặt thấp hơn mực nước thấp nhất của nguồn nước, trường hợp đặt cao hơn thì phải có bộ phận mồi nước Đặt trên bệ móng cao hơn mặt nền tối thiểu 0,2 m | Đ 7.13 TCVN 4513:1988 Đ 7.18 TCVN 4513:1988 |  |
| - | Chế độ điều khiển |  | Khi lưu lượng cấp nước cho chữa cháy ngoài nhà yêu cầu từ 25 l/s trở lên thì phải có cơ cấu điều khiển máy bơm chữa cháy tự động hoặc điều khiển từ xa (tại phòng trực hoặc trụ cấp nước) Phải có cơ cấu điều khiển bằng tay tại phòng bơm Phải bảo đảm cho máy bơm được kích hoạt vận hành trong thời gian không quá 3 min kể từ khi có thông tin báo cháy CHÚ THÍCH: Máy bơm cấp nước chữa cháy của hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải được điều khiển bằng tay hoặc điều khiển tự động hoặc điều khiển từ xa. Đối với hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà của các nhà sản xuất, nhà kho có hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C1; nhà có chiều cao PCCC từ 25m trở lên; chợ; trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn; nhà sử dụng với mục đích kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường thuộc cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; nhà ga hành khách, đề - pô đường sắt đô thị; nhà hát; rạp chiếu phim, các nhà dịch vụ thuộc bến cảng biến, cảng thủy nội địa thì máy bơm phải được điều khiển bằng tay tại phòng bơm và điều khiển tự động | H.3.3 QCVN 10:2025/BCA Điều 2.4.2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 5 | Theo dõi mực nước chữa cháy |  | - Phải đặt thiết bị báo mực nước có tín hiệu báo về phòng nhân viên chữa cháy hay phòng máy bơm Thiết bị theo dõi lượng chất chữa cháy trong bồn bể phải được đặt trong khuôn viên của trạm bơm. Khi tự động bổ sung nước cho bồn bể, cho phép chỉ sử dụng thiết bị đo tự động với tín hiệu chuyển đến phòng trực điều khiển chống cháy và trạm bơm | Đ 8.9 TCVN 4513:1988 |  |
| 6 | Nguồn điện |  | Các thiết bị điện của hệ thống bảo vệ chống cháy của nhà phải được cấp điện ưu tiên từ hai nguồn độc lập (một nguồn điện lưới và một nguồn máy phát điện dự phòng). CHÚ THÍCH: Đối với các thiết bị điện có nguồn dự phòng riêng (ví dụ bơm diezen, tủ chống cháy có ắc quy dự phòng) thì chỉ cần một nguồn điện lưới, nhưng nguồn dự phòng riêng này phải đảm bảo hoạt động bình thường khi có cháy. Các máy bơm chữa cháy phải được kết nối với hai nguồn điện riêng biệt từ nguồn điện lưới, nguồn điện từ máy phát điện hoặc sử dụng máy bơm động cơ đốt trong. Cho phép không trang bị máy bơm dự phòng hoặc nguồn điện dự phòng khi cấp nước cho nhà sản xuất, nhà kho có bậc chịu lửa I, II với hạng nguy hiểm cháy, nổ hạng D, E và lưu lượng cấp nước chữa cháy ngoài nhà yêu cầu nhỏ hơn 20 l/s Không cho phép ngừng cấp nước, phải bảo đảm được nối với 02 nguồn điện độc lập. Nếu chỉ có 01 nguồn điện, cho phép đặt máy bơm dự phòng chạy bằng động cơ đốt trong | Đ 3.1.10 QCVN 06:2022/BXD Đ 5.3.1 QCVN 06:2022/BXD Đ 7.16 TCVN 4513:1988 |  |