| CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH Số: /CVTĐ-PC07 V/v hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ thiết kế công trình Nhà hàng, khách sạn | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026 |
| --- | --- |

Kính gửi: Chi Nhánh Công Ty TNHH Khách Sạn Lệ Quỳnh

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) - Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận được văn bản số 01/TĐTKPCCC ngày 26/08/2026 của Chi Nhánh Công Ty TNHH Khách Sạn Lệ Quỳnh (kèm hồ sơ) đề nghị thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với:

- Công trình: Nhà hàng, khách sạn.

- Địa điểm xây dựng: số 375-377 đường Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ đầu tư: Chi Nhánh Công Ty TNHH Khách Sạn Lệ Quỳnh.

- Địa chỉ chủ đầu tư: số 606D Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán,  Thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật An toàn Thịnh Phát

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định về PCCC hiện hành, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hồ Chí Minh nhận thấy hồ sơ thiết kế còn một số nội dung chưa đảm bảo yêu cầu, cần chỉnh sửa, bổ sung, cụ thể như sau:

- Thông tin công trình

- Thống nhất số liệu diện tích xây dựng công trình: Đơn đề nghị thẩm định thiết kế về PCCC (mẫu PC11) số 01/TĐTKPCCC ngày 26/08/2026 thể hiện diện tích xây dựng 646,6 m², trong khi bản vẽ thiết kế kỹ thuật PCCC (ký hiệu TĐ:CC-03) thể hiện diện tích tầng 1 là 984 m²; bổ sung, thống nhất số liệu làm cơ sở đối chiếu, thẩm định các giải pháp PCCC.

- Bổ sung bảng tính khối tích của từng tầng và toàn bộ công trình; hồ sơ hiện chưa thể hiện tổng khối tích công trình, làm cơ sở xác định các định mức trang bị phương tiện PCCC liên quan.

- Hệ thống báo cháy:

- Bổ sung thể hiện khoảng cách cụ thể giữa các đầu báo cháy và bán kính bảo vệ bằng trị số trên mặt bằng bố trí thiết bị báo cháy các tầng (bản vẽ ký hiệu TĐ:BC-01 đến BC-10) (Căn cứ Điều 5.9.1.1.2 TCVN 7568-14:2025).

- Bổ sung thể hiện khoảng cách từ bộ phận cảm biến của đầu báo cháy lắp đặt trong không gian bị che kín (trần treo, hộp kỹ thuật) đến trần (Căn cứ Điều 5.9.2.1.6 TCVN 7568-14:2025).

- Bổ sung mức cường độ âm thanh (dBA) của chuông, còi báo cháy trong thuyết minh kỹ thuật, bảo đảm không nhỏ hơn 65 dBA (Căn cứ Điều 5.11.2.1 TCVN 7568-14:2025).

- Thể hiện khoảng cách giữa các hộp nút ấn báo cháy trên mặt bằng từng tầng, bảo đảm không lớn hơn 45 m (Căn cứ Điều 5.10.3 TCVN 7568-14:2025).

- Thể hiện chiều cao lắp đặt hộp nút ấn báo cháy, bảo đảm (1,4 ± 0,2) m so với mặt sàn (Căn cứ Điều 5.10.4 TCVN 7568-14:2025).

- Thể hiện rõ số lượng đầu báo cháy tự động kiểm soát mỗi điểm trong khu vực bảo vệ có liên động kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động sprinkler (Căn cứ Điều 5.13.2 TCVN 7568-14:2025).

- Thể hiện chủng loại cáp, dây tín hiệu của hệ thống báo cháy bảo đảm chống nhiễu, chống cháy (Căn cứ Điều 5.14.9, Điều 5.14.10.2 TCVN 7568-14:2025).

- Hệ thống chữa cháy:

- Bổ sung giới hạn chịu lửa của tường, trần ngăn cách phòng bơm chữa cháy với các khu vực khác, bảo đảm không thấp hơn REI 45 (bản vẽ ký hiệu TĐ:CC-02) (Căn cứ Điều 5.8 TCVN 7336:2021).

- Bổ sung dung tích bồn nhiên liệu và giới hạn chịu lửa của kết cấu ngăn cách bồn nhiên liệu máy bơm chữa cháy động cơ diesel, bảo đảm không thấp hơn EI 120 (Căn cứ Điều 5.8 TCVN 7336:2021).

- Thể hiện rõ các khoảng cách lắp đặt trong phòng bơm chữa cháy: giữa các máy bơm, từ máy bơm đến tường, từ bộ điều khiển đến tường (Căn cứ Điều 5.8.10 TCVN 7336:2021, Điều 7.19 TCVN 4513:1988).

- Thể hiện chiều cao thông thủy phòng bơm chữa cháy, bảo đảm không nhỏ hơn 2,2 m (Căn cứ Điều 5.8 TCVN 7336:2021).

- Bổ sung đường ống hút thứ hai của trạm bơm chữa cháy (hồ sơ hiện chỉ thể hiện 01 họng hút D90 tại bản vẽ ký hiệu TĐ:CC-02), bảo đảm tối thiểu 02 đường ống hút độc lập khi trạm bơm có từ 02 máy bơm trở lên (Căn cứ Điều 5.8.23 TCVN 7336:2021).

- Bổ sung cao độ trục máy bơm so với mực nước thấp nhất của bể nước chữa cháy trên bản vẽ chi tiết trạm bơm.

- Bổ sung bảng thống kê tổng số đầu phun sprinkler của hệ thống theo từng tầng và số lượng đầu phun dự phòng tương ứng (Căn cứ Điều 5.1.12 TCVN 7336:2021).

- Thể hiện khoảng cách từ đầu phun sprinkler đến mặt trần, bảo đảm từ 0,08 m đến 0,30 m trên chi tiết lắp đặt (bản vẽ ký hiệu TĐ:CC-10) (Căn cứ Phụ lục B TCVN 7336:2021).

- Bổ sung 02 đường cấp nước độc lập cho cụm thiết bị sprinkler trên sơ đồ nguyên lý hệ thống chữa cháy (bản vẽ ký hiệu TĐ:CC-07) (Căn cứ Điều 5.2.24 TCVN 7336:2021).

- Thể hiện cao độ lắp đặt miệng họng nước chữa cháy trong nhà, bảo đảm 1,20 m ± 0,15 m so với mặt sàn (Căn cứ Mục H.3 Phụ lục H QCVN 10:2025/BCA).

- Hệ thống điện:

- Thể hiện chủng loại dây, cáp điện có lớp vỏ chống cháy cấp cho các phụ tải phòng cháy, chữa cháy trong thuyết minh vật tư điện (Căn cứ Điều 5.3 TCVN 9207:2012).

- Bổ sung bảng tính công suất phụ tải PCCC và công suất máy biến áp (Căn cứ Mục 5 TCVN 9206:2012).

- Thể hiện thời gian hoạt động tối thiểu 120 phút của nguồn điện dự phòng (ắc quy) cấp cho đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn (Căn cứ Điều 4.5 TCVN 13456:2022).

- Các hệ thống, phương tiện PCCC khác:

- Bổ sung bảng thống kê số lượng, công suất bình chữa cháy xách tay theo từng tầng, làm cơ sở đối chiếu định mức diện tích bảo vệ và khoảng cách di chuyển (Căn cứ Bảng 1 TCVN 7435-1:2004).

- Thể hiện mức nguy hiểm (thấp, trung bình hoặc cao) của công trình, làm cơ sở xác định công suất, số lượng bình chữa cháy (Căn cứ Bảng D.1 TCVN 7435-2).

- Thể hiện giải pháp phân chia khu vực bếp nhà hàng tầng 1, tầng 2 thành các khu vực không quá 100 m² bằng kết cấu ngăn cháy khi trang bị bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo (Căn cứ Điều 2.5.4 QCVN 10:2025/BCA).

- Bổ sung sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn trong từng phòng nghỉ khách sạn tại tầng 3, tầng 4 (Căn cứ Điều 5.2.9 TCVN 13456:2022).

- Thể hiện khoảng cách giữa các biển báo an toàn chỉ dẫn thoát nạn, bảo đảm không lớn hơn 25 m (Căn cứ Điều 5.2.6 TCVN 13456:2022).

- Thể hiện kích thước và cao độ gắn của sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn tại các tầng (Căn cứ Điều 5.2.9 TCVN 13456:2022).

6. Đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đảm bảo theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về PCCC hiện hành và gửi hồ sơ thiết kế theo nội dung, thành phần hồ sơ quy định tại điều 9, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP về Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP Hồ Chí Minh để được thẩm định thiết kế về PCCC theo quy định và gửi hồ sơ thiết kế theo nội dung quy định tại Điều 6, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP về cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền để được thẩm định thiết kế về PCCC theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c Trưởng phòng; - Lưu: VT, Đ2 (Tâm, 04b,260826-00031) | KT. TRƯỞNG PHÒNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG Thượng tá Hồ Công Bình |
| --- | --- |