BẢNG ĐỐI CHIẾU HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ CO2

*Chú thích: (+) - Đạt; (KN) - Kiến nghị

| TT | Nội dung đối chiếu | Nội dung thiết kế | Nội dung quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn | Khoản, Điều | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Yêu cầu trang bị |  |  |  |  |
| - | Lựa chọn chất chữa cháy (xem xét sự phù hợp) |  | Chất chữa cháy; Hiệu quả chữa cháy các loại đám cháy. A; B; C; D; E. Nước; Phun tia; ++; -; -; -; -. Phun sương; ++; +; -; -; +(1). Chất chữa cháy gốc nước; Phun tia; +++; +++; -; -; -. Phun sương; +++; +++; -; -; ++(1). Bọt; Bội số nở thấp; ++; ++; -; -; -. Bội số nở trung bình; +; ++; -; -; -. Chất chữa cháy; Hiệu quả chữa cháy các loại đám cháy. A; B; C; D; E. Bọt; Bội số nở cao; +; +; -; -; -. Bọt chứa flo; ++; +++; -; -; -. Khí; Khí CO2, Nitơ; +; +; +; -; +++. Khí Freon (2); +; ++; +; -; ++. Aerosol (Sol-khí); ++; ++; ++; -; ++. Bột; ++; +++; +++; +++; ++. (1) Tuân thủ các yêu cầu an toàn điện. (2) Khí Freon là các khí chữa cháy có thành phần chlorofluorocarbon hoặc hydrofluorocarbon như: HFC-227ea, FK-5-1-12… CHÚ THÍCH: Dấu “+++” Chữa cháy rất hiệu quả. Dấu “++” Chữa cháy hiệu quả. Dấu “+” Chữa cháy hiệu quả thấp Dấu “-” Chữa cháy không thích hợp. Khi nhà, công trình, gian phòng, khu vực có từ hai chất chữa cháy hiệu quả thấp hoặc hiệu quả hoặc rất hiệu quả trở lên thì được phép lựa chọn một trong các chất chữa cháy này nhằm hạn chế việc hư hại các thiết bị, máy móc trong khu vực bảo vệ do chất chữa cháy gây ra. Không được sử dụng chất chữa cháy mà các chất này có thể gây ra phản ứng hóa học với chất có trong khu vực bảo vệ dẫn đến cháy, nổ.. | Bảng 2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Yêu cầu về khu vực chữa cháy |  | Việc xây dựng các không gian bao kín phải được bảo vệ bằng các hệ thống chữa cháy thể tích cacbon dioxit phải thực hiện sao cho cacbon dioxit không thể thoát ngay được. Các tường và cửa ra vào phải có khả năng chịu được tác động của lửa trong một thời gian đủ để cho phép sự xả cacbon dioxit được duy trì ở nồng độ thiết kế trong thời gian duy trì. | Mục 7 TCVN 6101:1996 |  |
| - | Vị trí đặt bình khí |  | Kho chứa CO2 cùng với các van, các cơ cấu xả và các thiết bị khác cần bố trí trong một buồng không có nguy hiểm về cháy và gần khu vực chữa cháy. | Đ 20 TCVN 6101:1996 |  |
| - | Van chọn vùng |  | - Trường hợp có nhiều vùng phải chữa cháy từ một bộ hoặc một hệ thống bình chứa CO2, phải lắp van lựa chọn cho mỗi vùng cần chữa cháy, các van lựa chọn vùng phải được điều khiển mở tự động. - Các van lựa chọn phải được lắp đặt sao cho có thể chống được cháy. Ở bất kỳ lúc nào cũng có thể kiểm tra được sự hoạt động chính xác của các van lựa chọn và các cơ cấu điều khiển. | Đ 22 TCVN 6101:1996 |  |
| - | Van an toàn |  | Khi bố trí các van trong các hệ thống có thể tạo ra các đoạn đường ống kín, thì những đoạn đường ống này phải được trang bị các van an toàn áp suất | Đ 23.8 TCVN 6101:1996 |  |
| - | Đường ống |  | - Hệ thống ống dẫn phải làm bằng các vật liệu thuộc dạng không cháy được, không bị biến dạng và hư hỏng khi chịu ứng suất. - Các ống có đường kính danh nghĩa nhỏ hơn 50 mm không được nối bằng hàn. - Không được dùng các đường ống bằng gang xám. | Đ 23.1 TCVN 6101:1996 Đ 23.5 TCVN 6101:1996 Đ 23.6 TCVN 6101:1996 |  |
| - | Đầu phun khí |  | - Đầu phun phải bảo đảm làm việc với áp suất nhỏ nhất ở miệng vào các đầu phun là 14 bar đối với hệ thống áp suất cao và 10 bar đối với hệ thống áp suất thấp. - Các đầu phun để xả CO2 phải có kích thước sao cho không bị tắc nghẽn bởi CO2 rắn. - Các đầu phun của hệ thống chữa cháy cục bộ phải được thiết kế và lắp đặt sao cho có thể hướng trực tiếp CO2 vào đối tượng bảo vệ mà không phân tán các vật liệu cháy. | Đ 24 TCVN 6101:1996 |  |
| - | Vận hành |  |  |  |  |
| + | Tự động |  | - Ở nơi có sử dụng hệ thống báo cháy để điều khiển hệ thống chữa cháy, hệ thống phải được thiết kế để chỉ hoạt động sau khi đã có hai tín hiệu báo cháy khác nhau. - Trường hợp hệ thống báo cháy dùng để điều khiển kích hoạt hệ thống chữa cháy thì mỗi điểm trong khu vực bảo vệ phải được kiểm soát bằng 2 đầu báo cháy tự động thuộc 2 kênh hoặc 2 địa chỉ khác nhau. - Cáp tín hiệu điều khiển thiết bị ngoại vi và dây tín hiệu nối từ các đầu báo cháy trong hệ thống báo cháy dùng để kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động là loại chịu nhiệt cao (cáp, dây tín hiệu chống cháy có thời gian chịu lửa 30 min). Cho phép sử dụng cáp tín hiệu điều khiển thiết bị ngoại vi là loại cáp thường nhưng phải có biện pháp bảo vệ khỏi sự tác động của nhiệt ít nhất trong thời gian 30 min. | Đ 25.2 TCVN 6101:1996 Đ 5.13.1 TCVN 7568-14:2025 Điều 5.4.16 TCVN 7568-14:2025 |  |
| + | Bằng tay |  | Phải được bố trí bên ngoài khu vực chữa cháy, ở vị trí gần các cửa ra của phòng. | Đ 25.3 TCVN 6101:1996 |  |
| - | An toàn và cảnh báo |  | - Bảo đảm an toàn: + Các lối thoát nạn phải có đầy đủ biển báo chỉ dẫn + Âm thanh báo động trong các khu vực xả khí và các tín hiệu báo động khác phải hoạt động được ngay khi phát hiện ra cháy và xả khí cacbon dioxit + Phải có các cửa tự động đóng một phía thông ra ngoài, các cửa này có thể mở từ bên trong ngay cả khi khóa bên ngoài + Phải có tín hiệu cảnh báo và hướng dẫn ở các lối vào. - Các thiết bị báo động phải được cung cấp đủ năng lượng để cho phép báo động liên tục trong khoảng thời gian tối thiểu 30 phút. | Đ 5 TCVN 6101:1996 Đ 6 TCVN 6101:1996 |  |
| - | Thời gian xả khí |  | 1. Chữa cháy theo thể tích: ≤ 60 giây 2. Chữa cháy cục bộ: 30 giây đến 60 giây | Bảng 2 TCVN 6101:1996 |  |
| - | Thời gian duy trì |  | Quy định đối với chữa cháy theo thể tích: Phụ thuộc loại chất cháy | Bảng 1 TCVN 6101:1996 |  |
| - | Lượng khí Cacbon dioxit |  | 1. Đối với chữa cháy theo thể tích m = KB x (0,2A + 0,7V) - m: Khối lượng khí Cacbon dioxit (kg); - KB: Hệ số đối với vật liệu được bảo vệ, lớn hơn hoặc bằng 1 (xem 15.3 và bảng 1). - A = AV + 30 AOV; + AV: Tổng diện tích của tất cả các mặt sàn và trần (bao gồm cả các chỗ hở AOV) của không gian bao kín phải bảo vệ (m2). + AOV: Tổng diện tích của tất cả các chỗ hở được giả thiết là mở khi xảy ra cháy (m2). - V = VV + VZ - VG + VV: Thể tích của không gian bao kín được bảo vệ (m3). + VZ: Thể tích bổ sung do thất thoát trong thời gian duy trì bởi các hệ thống thông gió (Xem bảng 1) không thể đóng lại được (m3) (Xem 15.5); + VG: Thể tích của thành phần kết cấu phải trừ đi (m3) (xem 15.1); - Số 0,2 là phần Cacbon dioxit có thể thất thoát (kg/m2); - Số 0,7 là lượng tối thiểu Cacbon dioxit dùng làm cơ sở cho công thức (kg/m3). 2. Đối với chữa cháy cục bộ: Phụ lục D | Đ 15 TCVN 6101-1996 TCVN 6101-1996 |  |
| - | Lượng khí dự trữ của hệ thống |  | 100% | Đ 18 TCVN 6101-1996 |  |