* Chú thích: (+) – Đạt; (KN) – Kiến nghị

| TT | Nội dung đối chiếu | Nội dung Thiết kế | Nội dung quy định của tiêu chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật | Khoản, điều, tiêu chuẩn, quy chuẩn | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xác định chiều cao an toàn PCCC, số tầng, nhóm nhà, hạng nguy hiểm cháy nổ các hạng mục công trình để áp dụng các quy định về PCCC |  |  |  |  |
| - | Đối tượng thuộc diện thẩm định, phân cấp thẩm định | Nhà kho cho thuê hạng sản xuất C (thuộc nhóm nguy có cháy 5) có quy mô 1 tầng và 1 lửng, chiều cao 9m, chiều cao PCCC 7m, công năng là nhà kho cho thuê, tổng diện tích sàn 2475m², khối tích 17.600m³. Ngoài ra công trình còn bao gồm công trình phụ trợ: Trạm bơm PCCC => thuộc diện thẩm định | - Đối tượng thuộc diện thẩm định Phụ lục III Nghị định số 105/2025/NĐ-CP. Lưu ý một số trường hợp sau: + Công trình sản xuất công nghiệp khác có nhà phục vụ sản xuất thuộc hạng nguy hiểm cháy nổ A, B có khối tích từ 7.000 m3 trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 1.000 m2 trở lên; công trình sản xuất công nghiệp có nhà phục vụ sản xuất thuộc hạng nguy hiểm cháy C có khối tích từ 15.000 m3 trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 2.000 m2 trở lên; công trình sản xuất công nghiệp có nhà phục vụ sản xuất thuộc hạng nguy hiểm cháy D, E có khối tích từ 30.000 m3 trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 10.000 m2 trở lên. + Nhà kho chứa hàng hóa có hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ A, B, C có khối tích từ 15.000 m3 trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 2.000 m2 trở lên. - Thẩm quyền theo điều 9 Thông tư 36/2025/TT-BCA | Phụ lục III, Nghị định số 105/2025/NĐ-CP Điều 9 Thông tư 36/2025/TT-BCA | + |
| - | Số tầng của các hạng mục công trình | Nhà kho cho thuê hạng sản xuất C có quy mô 1 tầng và 1 lửng, chiều cao 9m, chiều cao PCCC 7m, công năng là nhà kho cho thuê, tổng diện tích sàn 2475m², khối tích 17.600m³. Ngoài ra công trình còn bao gồm công trình phụ trợ: Trạm bơm PCCC | Số tầng của nhà trong Quy chuẩn này bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng tum) và tầng bán/nửa hầm, không bao gồm tầng áp mái. CHÚ THÍCH: Tầng tum không tính vào số tầng nhà của công trình khi chỉ có chức năng sử dụng để bao che lồng cầu thang bộ/giếng thang máy và che chắn các thiết bị kỹ thuật của công trình (nếu có), có diện tích mái tum không vượt quá 30 % diện tích sàn mái. Đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi diện tích sàn tầng lửng không vượt quá 65 % diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới. Đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh thiết kế lệch tầng thì xác định số tầng tham khảo theo TCVN 13967. Đối với nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi áp dụng của TCVN 13967, cho phép áp dụng quy định tại 9.1.2 của TCVN 13967 để xác định số tầng (chiều cao PCCC) của nhà. Đối với công trình nhà kho, nhà sản xuất thì sàn giá đỡ và sàn lửng nằm ở cao độ bất kỳ không tính vào số tầng của công trình khi có diện tích không lớn hơn 40 % diện tích một tầng của công trình đó. Đối với các công trình nhà, kết cấu dạng nhà, công trình nhiều tầng có sàn (không bao gồm nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà kho, nhà sản xuất), tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi chỉ bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật (ví dụ: sàn kỹ thuật đáy bể bơi, sàn đặt máy phát điện, hoặc các thiết bị công trình khác), có diện tích sàn xây dựng không vượt quá 10 % diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới và không vượt quá 300 m2. Mỗi công trình chỉ được xác định có một tầng lửng không tính vào số tầng của công trình. Đối với tầng hầm: Khi xem xét các yêu cầu về an toàn cháy đối với nhà có cao độ mặt đất xung quanh khác nhau, không xác định tầng nằm dưới cao độ mặt đất theo quy hoạch được duyệt là tầng hầm nếu đường thoát nạn từ tầng đó không di chuyển theo hướng từ dưới lên trên. | Đ 1.4.24 QCVN 10:2025/BCA | + |
| - | Chiều cao phục vụ PCCC | Nhà kho cho thuê hạng sản xuất C có quy mô 1 tầng và 1 lửng, chiều cao 9m, chiều cao PCCC 7m, công năng là nhà kho cho thuê, tổng diện tích sàn 2475m², khối tích 17.600m³. Ngoài ra công trình còn bao gồm công trình phụ trợ: Trạm bơm PCCC | Chiều cao PCCC của nhà (không tính tầng kỹ thuật trên cùng) được xác định như sau: - Bằng khoảng cách lớn nhất tính từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép dưới của lỗ cửa (cửa sổ) mở trên tường ngoài của tầng trên cùng; - Bằng một nửa tổng khoảng cách tính từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mặt sàn và đến trần của tầng trên cùng – khi không có lỗ cửa (cửa sổ). CHÚ THÍCH 1: Khi mái nhà được khai thác sử dụng thì chiều cao PCCC của nhà được xác định bằng khoảng cách lớn nhất từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép trên tường bao của mái. CHÚ THÍCH 2: Khi xác định chiều cao PCCC thì mái nhà không được tính là có khai thác sử dụng nếu con người không có mặt thường xuyên trên mái. CHÚ THÍCH 3: Khi có ban công (lô gia) hoặc kết cấu bao che (lan can) cửa sổ thì chiều cao PCCC được tính bằng khoảng cách lớn nhất từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận đến mép trên của kết cấu bao che (lan can). CHÚ THÍCH 4: Trong trường hợp các mặt đường tiếp cận nhà có cao độ khác nhau thì nhà có thể có các chiều cao PCCC khác nhau tùy thuộc vào phương án thiết kế an toàn cháy cụ thể. | Đ 1.4.9 QCVN 06:2022/BXD và Sửa đổi 1: 2023 | + |
| 2 | Hệ thống báo cháy |  |  |  |  |
| 2.1 | Đối tượng trang bị |  |  |  |  |
| - | Đối với nhà | Nhà kho cho thuê hạng sản xuất C có quy mô 1 tầng và 1 lửng, chiều cao 9m, chiều cao PCCC 7m, công năng là nhà kho cho thuê, tổng diện tích sàn 2475m², khối tích 17.600m³. Ngoài ra công trình còn bao gồm công trình phụ trợ: Trạm bơm PCCC - Thuộc diện trang bị | Danh mục nhà phải trang bị hệ thống báo cháy tự động, thiết bị báo cháy độc lập được quy định tại Bảng A1. Trong đó lưu ý: - Nhà chế biến, lưu trữ nông sản dạng hạt có tổng diện tích sàn từ 500 m2 trở lên - Không yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động đối với nhà dạng hở để chế biến, lưu trữ nông sản dạng hạt. - Nhà dạng hở: là nhà không có tường bao che ngoài. Nhà cũng được coi là hở nếu công trình có hai cạnh đối diện dài nhất được để hở. Cạnh được coi là được để hở nếu tổng diện tích phần để hở dọc theo cạnh này chiếm không ít hơn 50% diện tích mặt ngoài của nó ở trên từng tầng. | Điều 2.1 QCVN 10:2025/BCA Bảng A.1 QCVN 10:2025/BCA | + |
| - | Đối với hạng mục/khu vực | Công trình không thuộc diện trang bị hệ thống báo cháy tự động cho khoảng không gian phía trên trần giả hoặc dưới sàn nâng | Danh mục hạng mục/khu vực phải trang bị hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Bảng A.2. | Điều 2.1 QCVN 10:2025/BCA Bảng A.2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Đối với gian phòng | Có trang bị toàn văn phòng | Danh mục gian phòng phải trang bị hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Bảng A.3. - Lưu ý: Đối với gian phòng có chiều cao không quá 10 m (chiều cao gian phòng được tính từ sàn đến điểm cao nhất của mái dốc, mái chữ A, trần) trong nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F5 (không bao gồm các gian phòng F5 nằm trong nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng khác) đã trang bị hệ thống chữa cháy tự động, có kết nối liên động với trung tâm báo cháy thì cho phép không trang bị đầu báo cháy tự động (các thiết bị khác của hệ thống báo cháy tự động phải trang bị bảo đảm theo quy định) và bảo đảm điều khiển các thiết bị ngoại vi theo yêu cầu. CHÚ THÍCH: Trường hợp các công tắc dòng chảy hoặc công tắc áp suất hoặc thiết bị có chức năng tương tự của hệ thống chữa cháy được sử dụng làm tín hiệu báo cháy và được giám sát bởi trung tâm báo cháy thì mỗi thiết bị được coi là một vùng phát hiện cháy riêng. - Đối với nhà bậc chịu lửa I, II, III không được phân chia hoặc được phân chia thành các gian phòng bởi các kết cấu xây dựng: tường ngăn cháy, sàn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa thấp hơn REI 45, vách ngăn cháy có giới hạn chịu lửa thấp hơn EI 45; đối với nhà bậc chịu lửa IV, V không được phân chia hoặc được phân chia thành các gian phòng bởi các kết cấu xây dựng: tường, sàn có giới hạn chịu lửa thấp hơn REI 15, vách có giới hạn chịu lửa thấp hơn EI 15 thì trang bị hệ thống báo cháy tự động và/hoặc hệ thống chữa cháy tự động tương ứng với gian phòng theo Bảng A.3. | Bảng A3 QCVN 10:2025/BCA Điều 1.5.6 QCVN 10:2025/BCA Điều 1.5.10 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Đối với thiết bị | Không có thiết kế | Danh mục thiết bị phải trang bị hệ thống báo cháy tự động theo quy định tại Bảng A.4. STT; Đối tượng bảo vệ; Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống chữa cháy tự động. Buồng sơn sử dụng chất lỏng dễ cháy hoặc chất lỏng cháyError! Reference source not found.; -; Không phụ thuộc vào quy mô. Tháp thu hồi chất thải (ví dụ: bụi, than, mùn) dễ cháyError! Reference source not found.; -; Không phụ thuộc vào quy mô. Máy biến áp làm mát bằng dầu:. Điện áp 110 kV được đặt trong gian phòng của trạm biến áp; Không phụ thuộc công suất; Công suất từ 63 MVA trở lên. Điện áp 110 kV lắp đặt trong các nhà máy điện; Công suất từ 63 MVA trở lên; Công suất từ 63 MVA trở lên. Điện áp 220 kV; Không phụ thuộc công suất; Công suất từ 200 MVA trở lên. Điện áp 500 kV trở lên; Không phụ thuộc công suất; Không phụ thuộc công suất. Máy biến áp của trạm biến áp không người trực; Không phụ thuộc công suất; Công suất từ 125 MVA trở lên. Máy biến áp đặt trong gian phòng của nhà có công năng khác (không bao gồm mục Error! Reference source not found. của Bảng này); Không phụ thuộc công suất; Công suất từ 63 MVA trở lên hoặc điện áp từ 110 kV trở lên. Các trạm điện thử nghiệm dùng máy phát điện diezel, xăng thiết kế trên xe ô tô hoặc rơ moóc; -; Không phụ thuộc vào diện tích. (1) Cho phép sử dụng thiết bị chữa cháy tự động thay thế hệ thống chữa cháy tự động.. | Bảng A.4 QCVN 10:2025/BCA | + |
| 2.2 | Yêu cầu chung |  |  |  |  |
| - | Khu vực bảo vệ | Trang bị hệ thống chữa cháy/báo cháy tự động cho toàn bộ công trình trừ các khu vực có quy trình ước phòng vệ sinh hành lang bên khu vực không có nguy hiểm cháy | Trong nhà và công trình quy định tại Phụ lục A phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động và/hoặc hệ thống báo cháy tự động cho toàn bộ nhà và công trình, trừ các khu vực sau: - Khu vực có quy trình ướt, hồ bơi, phòng tắm, phòng rửa, phòng vệ sinh; - Gian phòng hạng nguy hiểm cháy E; gian phòng hạng nguy hiểm cháy C4 (trừ các gian phòng trong nhà nhóm nguy hiểm cháy theo công năng nhóm F1.1, F1.2, F2.1, F4.1, F4.2); - Hành lang bên; - Cầu thang bộ, buồng thang bộ; - Khoang đệm ngăn cháy; - Khu vực không có nguy hiểm về cháy Lưu ý: Khu vực không có nguy hiểm về cháy là khu vực không có chất, vật liệu cháy được hoặc không có nguồn phát sinh nhiệt để gây cháy (ví dụ: trục đường ống nước, bể nước,…) | Điều 1.5.11 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 2.3 | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B1 (đối với hệ thống báo cháy loại thường); B2 (đối với hệ thống báo cháy loại địa chỉ) gửi kèm |  |  |  |
| 3 | Hệ thống chữa cháy |  |  |  |  |
| 3.1 | Hệ thống chữa cháy tự động |  |  |  |  |
| - | Đối với nhà | Nhà kho cho thuê hạng sản xuất C có quy mô 1 tầng và 1 lửng, chiều cao 9m, chiều cao PCCC 7m, công năng là nhà kho cho thuê, tổng diện tích sàn 2475m², khối tích 17.600m³. Ngoài ra công trình còn bao gồm công trình phụ trợ: Trạm bơm PCCC - Thuộc diện trang bị | Danh mục nhà phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động, thiết bị chữa cháy tự động kích hoạt được quy định tại Bảng A1 Trong đó lưu ý: - Nhà chế biến, lưu trữ nông sản dạng hạt có tổng diện tích sàn từ 500 m2 trở lên - Không yêu cầu trang bị hệ thống báo cháy tự động đối với nhà dạng hở để chế biến, lưu trữ nông sản dạng hạt. - Nhà dạng hở: là nhà không có tường bao che ngoài. Nhà cũng được coi là hở nếu công trình có hai cạnh đối diện dài nhất được để hở. Cạnh được coi là được để hở nếu tổng diện tích phần để hở dọc theo cạnh này chiếm không ít hơn 50% diện tích mặt ngoài của nó ở trên từng tầng. | Điều 2.5 QCVN 10:2025/BCA Bảng A.1 QCVN 10:2025/BCA | + |
| - | Đối với hạng mục/khu vực | Trang bị hệ thống chữa cháy tự động toàn bộ kho xưởng | ### Danh mục hạng mục/khu vực phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động theo quy định tại Bảng A.2 | Điều 2.5 QCVN 10:2025/BCA Bảng A.2 QCVN 10:2025/BCA | + |
| - | Đối với gian phòng | Trang bị hệ thống chữa cháy tự động toàn bộ kho xưởng | Danh mục gian phòng phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động theo quy định tại Bảng A.3. - Đối với nhà bậc chịu lửa I, II, III không được phân chia hoặc được phân chia thành các gian phòng bởi các kết cấu xây dựng: tường ngăn cháy, sàn ngăn cháy có giới hạn chịu lửa thấp hơn REI 45, vách ngăn cháy có giới hạn chịu lửa thấp hơn EI 45; đối với nhà bậc chịu lửa IV, V không được phân chia hoặc được phân chia thành các gian phòng bởi các kết cấu xây dựng: tường, sàn có giới hạn chịu lửa thấp hơn REI 15, vách có giới hạn chịu lửa thấp hơn EI 15 thì trang bị hệ thống báo cháy tự động và/hoặc hệ thống chữa cháy tự động tương ứng với gian phòng theo Bảng A.3. | Bảng A3 QCVN 10:2025/BCA | + |
| - | Đối với thiết bị | x | Danh mục thiết bị phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động, thiết bị chữa cháy tự động theo quy định tại Bảng A.4. STT; Đối tượng bảo vệ; Hệ thống báo cháy tự động; Hệ thống chữa cháy tự động. Buồng sơn sử dụng chất lỏng dễ cháy hoặc chất lỏng cháy; -; Không phụ thuộc vào quy mô. Tháp thu hồi chất thải (ví dụ: bụi, than, mùn) dễ cháy; -; Không phụ thuộc vào quy mô. Máy biến áp làm mát bằng dầu:. Điện áp 110 kV được đặt trong gian phòng của trạm biến áp; Không phụ thuộc công suất; Công suất từ 63 MVA trở lên. Điện áp 110 kV lắp đặt trong các nhà máy điện; Công suất từ 63 MVA trở lên; Công suất từ 63 MVA trở lên. Điện áp 220 kV; Không phụ thuộc công suất; Công suất từ 200 MVA trở lên. Điện áp 500 kV trở lên; Không phụ thuộc công suất; Không phụ thuộc công suất. Máy biến áp của trạm biến áp không người trực; Không phụ thuộc công suất; Công suất từ 125 MVA trở lên. Máy biến áp đặt trong gian phòng của nhà có công năng khác (không bao gồm mục của Bảng này); Không phụ thuộc công suất; Công suất từ 63 MVA trở lên hoặc điện áp từ 110 kV trở lên. Các trạm điện thử nghiệm dùng máy phát điện diezel, xăng thiết kế trên xe ô tô hoặc rơ moóc; -; Không phụ thuộc vào diện tích. (1) Cho phép sử dụng thiết bị chữa cháy tự động thay thế hệ thống chữa cháy tự động.. | Bảng A.4 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Khu vực bảo vệ |  |  |  |  |
| + | Sự phù hợp của hệ thống chữa cháy và đối tượng cần bảo vệ | Sử dụng hệ thống chữa cháy tự động bằng nước | Chất chữa cháy sử dụng trong hệ thống chữa cháy tự động có hiệu quả chữa cháy phù hợp với loại đám cháy của khu vực bảo vệ theo quy định tại Điều 1.5.3 và phù hợp với yêu cầu cần bảo vệ. | Điều 2.5.1 QCVN 10:2025/BCA | + |
| + | Khu vực cho phép không trang bị | Trang bị hệ thống chữa cháy/báo cháy tự động cho toàn bộ công trình trừ các khu vực có quy trình ước phòng vệ sinh hành lang bên khu vực không có nguy hiểm cháy | Trong nhà và công trình quy định tại Phụ lục A phải trang bị hệ thống chữa cháy tự động và/hoặc hệ thống báo cháy tự động cho toàn bộ nhà và công trình, trừ các khu vực sau: - Khu vực có quy trình ướt, hồ bơi, phòng tắm, phòng rửa, phòng vệ sinh; - Gian phòng hạng nguy hiểm cháy E; gian phòng hạng nguy hiểm cháy C4 (trừ các gian phòng trong nhà nhóm nguy hiểm cháy theo công năng nhóm F1.1, F1.2, F2.1, F4.1, F4.2); - Hành lang bên; - Cầu thang bộ, buồng thang bộ; - Khoang đệm ngăn cháy; - Khu vực không có nguy hiểm về cháy Lưu ý: Khu vực không có nguy hiểm về cháy là khu vực không có chất, vật liệu cháy được hoặc không có nguồn phát sinh nhiệt để gây cháy (ví dụ: trục đường ống nước, bể nước,…) | Điều 1.5.11 QCVN 10:2025/BCA | + |
| 3.2 | Hệ thống chữa cháy bằng nước |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Hệ thống chữa cháy sprinkler |  |  |  |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B6 |  |  | + |
| 3.2.2 | Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị | Nhà kho cho thuê hạng sản xuất C có quy mô 1 tầng và 1 lửng, chiều cao 9m, chiều cao PCCC 7m, công năng là nhà kho cho thuê, tổng diện tích sàn 2475m², khối tích 17.600m³. Ngoài ra công trình còn bao gồm công trình phụ trợ: Trạm bơm PCCC - Thuộc đối tượng trang bị họng nước chữa cháy trong nhà | Nhà phải trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà được quy định tại Phụ lục B. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà có thể bố trí độc lập hoặc kết hợp với hệ thống chữa cháy tự động bằng nước. Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà phải có họng chờ lắp đặt ở ngoài nhà để tiếp nước từ xe bơm hoặc máy bơm chữa cháy di động. Lưu ý: - Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà và công trình phải có họng chờ tiếp nước lắp đặt ở ngoài nhà, có đầu nối với kích cỡ phù hợp (đường kính tối thiểu DN65) để kết nối với phương tiện chữa cháy di động. Đối với nhà cao từ 17 tầng trở lên, họng chờ cấp nước cho hệ thống họng nước chữa cháy phải chia thành các vùng theo chiều cao mỗi vùng không quá 50 m. Các họng này phải được lắp đặt van một chiều và thể hiện trạng thái đóng/mở. - Các công trình thuộc diện trang bị hệ thống họng nước chữa cháy và hệ thống chữa cháy sprinkler tự động phải có đường ống kết nối từ trạm bơm cấp nước chữa cháy của công trình đến tối thiểu 01 họng lấy nước hai cửa loại DN65 đặt ở vị trí mặt bên ngoài tường công trình về phía có đường giao thông. - Trang bị họng khô: Nhà và công trình có chiều cao PCCC lớn hơn 28 m hoặc nhà có chiều sâu của sàn tầng hầm dưới cùng (tính đến cao độ của lối ra thoát nạn ra ngoài) lớn hơn 9 m phải bố trí hệ thống đường ống khô có họng chờ cấp nước DN65 được lắp đặt van khóa thường đóng cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp tại các sảnh thang máy chữa cháy hoặc trong các khoang đệm của buồng thang bộ không nhiễm khói. Hệ thống đường ống khô phải đảm bảo các yêu cầu: + Có đường kính ống tối thiểu DN65; + Có van một chiều hướng từ ngoài vào hệ thống đường ống tại vị trí họng chờ tiếp nước, có đầu nối với kích cỡ phù hợp lắp đặt ở ngoài nhà để đấu nối với các bơm áp lực cao của xe chữa cháy; + Có van xả khí tại điểm cao nhất của hệ thống đường ống; + Có van xả nước tại vị trí thấp nhất của hệ thống đường ống; + Tại vị trí họng chờ tiếp nước phải có chỉ thị khu vực phục vụ của hệ thống đường ống họng khô. | Điều 2.4.1 QCVN 10:2025/BCA Mục 2 Bảng B QCVN 10:2025/BCA Điều H.2.13, Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA Điều H.2.19, Phụ lục H, QCVN 10:2025/BCA Điều 2.4.4 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B5 |  |  |  |
| 3.2.3 | Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị | Nằm trong KCN, Không thuộc diện trang bị hệ thống cấp nước chữa chén ngoài nhà | Nhà phải trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà được quy định tại Phục lục C TT; Loại nhà, công trình; Quy mô. Nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa thuộc cảng hàng không; nhà kỹ thuật máy bay; cảng, bến thủy nội địa cấp đặc biệt, cấp I; bến cảng biển cấp đặc biệt, cấp I; cảng cá loại I, loại II; cảng cạn; nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa, đề-pô (depot) đường sắt; nhà ga hành khách, đề - pô (depot) đường sắt đô thị; trạm dừng nghỉ(1); Không phụ thuộc quy mô. Cơ sở đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện thủy nội địa, tàu biển; Tổng diện tích sàn từ 1 500 m2 trở lên. Nhà máy nhiệt điện; trạm biến áp có điện áp từ 220 kV trở lên; Không phụ thuộc quy mô. Nhà máy lọc dầu; nhà máy lọc, hóa dầu; nhà máy chế biến khí; nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học; kho chứa dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ; kho chứa khí hóa lỏng(2); cảng xuất, nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ; Không phụ thuộc quy mô. Cơ sở sản xuất vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ công nghiệp; Không phụ thuộc quy mô. Kho cố định chứa vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ công nghiệp; Từ 20 tấn thuốc nổ trở lên. Khu liên hợp gang thép; nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô (3); Không phụ thuộc quy mô. Công trình sản xuất săm, lốp ô tô(3); Tổng sản lượng trên 1 triệu chiếc/năm. Công trình sản xuất, kho trạm chiết nạp sản phẩm hóa dầu(3); Tổng sản lượng trên 50 nghìn tấn sản phẩm/năm. (1) Chỉ yêu cầu đối với các trạm dừng nghỉ được quy hoạch theo các tuyến đường cao tốc. (2) Chỉ yêu cầu đối với các kho nằm độc lập, không bao gồm kho của các cơ sở sản xuất, dân dụng. (3) Không yêu cầu đối với các nhà, công trình nằm trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.. | Điều 2.3.1 Bảng C.1 QCVN 10:2025/BCA | + |
| - | Lưu ý | x | Cho phép không trang bị hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà khi nhà, công trình nằm trong bán kính 400 m tính từ trụ cấp nước chữa cháy hoặc từ bến lấy nước của các nguồn nước tự nhiên hoặc nhân tạo như ao, hồ, sông, bể nước và nguồn nước nhân tạo khác đến mọi điểm của nhà xét theo phương ngang và lưu lượng. trữ lượng nước chữa cháy bảo đảm theo quy định Chú thích 1: Yêu cầu đối với bến lấy nước được quy định tại H.1.5.4 Chú thích 2: Nguồn nước tự nhiên hoặc nhân tạo phải là nguồn nước công cộng hoặc trong nội bộ dự án, công trình | Điều 2.3.2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B4 |  |  |  |
| 3.2.4 | Trạm bơm cấp nước chữa cháy và bể nước chữa cháy |  |  |  |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B3 |  |  | + |
| 3.3 | Hệ thống chữa cháy bằng khí | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B8-B11 |  |  |  |
| - | Yêu cầu về khu vực chữa cháy | Không có thiết kế hệ thống chữa cháy bằng khí | - Cấu kiện bao che bảo vệ phải có đủ độ bền và tấm liền để chặn lại dòng phun chất chữa cháy. Phải có lỗ thủng để ngăn ngừa sự tăng hoặc giảm áp quá mức trong cấu kiện bao che. - Để ngăn ngừa tổn thất khí chữa cháy qua các khoảng hở đến các khu vực liền kề thì phải có các lỗ mở được đóng kín thường xuyên hoặc được trang bị các tấm chắn tự động. Khi không hạn chế được sự thất thoát của các khí chữa cháy thì khu vực được bảo vệ phải được tính toán mở rộng để bao gồm cả khu vực liền kề. - Việc xây dựng các không gian bao kín phải được bảo vệ bằng các hệ thống chữa cháy thể tích cacbon dioxit phải thực hiện sao cho cacbon dioxit không thể thoát ngay được. Các tường và cửa ra vào phải có khả năng chịu được tác động của lửa trong một thời gian đủ để cho phép sự xả cacbon dioxit được duy trì ở nồng độ thiết kế trong thời gian duy trì. | Điều 7.4.1 và Điều 7.4.2 TCVN 7161-1:2022 Mục 7 TCVN 6101:1996 |  |
|  |  |  | Cho phép trang bị bình khí, bình sol-khí chữa cháy tự động kích hoạt (có chức năng giám sát trạng thái thường trực của thiết bị, giám sát trạng thái khi chữa cháy, các tín hiệu này phải được liên động với hệ thống báo cháy tự động) thay thế hệ thống chữa cháy tự động bằng khí tại các khu vực không thường xuyên có người với diện tích không quá 100 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì phải phân chia thành các khu vực có diện tích không quá 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45). | Điều 2.5.5 QCVN 10:2025/BXD |  |
| 3.4 | Hệ thống chữa cháy bằng bọt | x | Lưu ý: Đối với thiết bị chữa cháy bằng bọt, cần phải dự trữ (không tính lượng chất tạo bọt tính toán) chất tạo bọt 100%. Việc cung cấp chất tạo bọt dự phòng phải được thực hiện từ một thiết bị định lượng độc lập. | Điều 5.7.19 TCVN 7336-2021 |  |
| 3.5 | Hệ thống chữa cháy bằng bột | x |  |  |  |
| 4 | Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn và hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn |  |  |  |  |
| 4.1 | Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị | Nhà kho cho thuê hạng sản xuất C có quy mô 1 tầng và 1 lửng, chiều cao 9m, chiều cao PCCC 7m, công năng là nhà kho cho thuê, tổng diện tích sàn 2475m², khối tích 17.600m³. Ngoài ra công trình còn bao gồm công trình phụ trợ: Trạm bơm PCCC => Thuộc đối tượng trang bị hệ thống đèn chiếu sáng sự cố chỉ dẫn thoát nạn | Nhà, công trình phải trang bị phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn quy định tại TCVN 13456 | Điều 2.2.1 QCVN 10:2025/BCA | + |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B13 |  |  |  |
| 4.2 | Hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn |  |  |  |  |
| - | Đối tượng trang bị | Không thuộc đối tượng trang bị | Nhà, công trình phải trang bị hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn được quy định tại Phụ lục G. Lưu ý: - Nhà sản xuất có tổng diện tích sàn từ 18 000 m2 trở lên và có từ 300 người trên 1 tầng trở lên | Điều 2.2.4 QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B13 |  |  |  |
| 5 | Bình chữa cháy |  |  |  |  |
| 5.1 | Trang bị, bố trí bình chữa cháy xách tay và bình chữa cháy có bánh xe |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu trang bị | Có trang bị bình chữa cháy xách tay | - Tất cả các khu vực trong nhà và công trình kể cả những nơi đã được trang bị hệ thống chữa cháy phải trang bị bình chữa cháy xách tay hoặc bình chữa cháy có bánh xe. | Điều 2.6.1 QCVN 10:2025/BCA | + |
| - | Lựa chọn, tính toán trang bị | Lựa chọn bình bột ABC 8kg | - Lựa chọn, tính toán trang bị và bố trí bình chữa cháy thực hiện theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 TCVN 7435-1. | Điều 2.6.1 QCVN 10:2025/BCA | + |
| 5.2 | Trang bị, bố trí bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo | x | Các bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo phải phù hợp với TCVN 12314-1. Căn cứ điều kiện thực tế của nhà và công trình, có thể lắp đặt ở mặt tường hoặc treo trên trần nhà, với chiều cao thích hợp sao cho đảm bảo diện tích bảo vệ hữu hiệu theo công bố của đơn vị sản xuất. Trong bất kỳ trường hợp nào phải đảm bảo khoảng cách từ bộ phận cảm biến nhiệt đến trần nhà là không quá 40 cm. Bình bột chữa cháy tự động kích hoạt loại treo có thể được trang bị tại khu vực bếp của nhà hàng, các phòng nồi hơi, giặt là có diện tích không quá 100 m2 và các phòng kỹ thuật điện có diện tích không quá 10 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì nên phân chia thành các khu vực có diện tích đến 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45). | Điều 2.5.4 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 5.3 | Trang bị bình khí, bình sol-khí chữa cháy tự động kích hoạt |  | Cho phép trang bị bình khí, bình sol-khí chữa cháy tự động kích hoạt (có chức năng giám sát trạng thái thường trực của thiết bị, giám sát trạng thái khi chữa cháy, các tín hiệu này phải được liên động với hệ thống báo cháy tự động) thay thế hệ thống chữa cháy tự động tại các khu vực không thường xuyên có người với diện tích không quá 100 m2. Nếu lắp đặt tại khu vực có diện tích trên 100 m2 thì phải phân chia thành các khu vực có diện tích không quá 100 m2 bằng tường ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn REI 45) hoặc vách ngăn cháy (có giới hạn chịu lửa không thấp hơn EI 45) | Điều 2.5.5 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 5.4 | Các yêu cầu kỹ thuật | Thực hiện theo bảng đối chiếu số B12 |  |  |  |
| 6 | Trang bị phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ; mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu trang bị phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ |  | Nhà, công trình phải trang bị phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ được quy định tại Phụ lục E. 01 bộ dụng cụ phá dỡ thô sơ gồm: + Rìu cứu nạn (trọng lượng tối thiểu 2kg. chất liệu thép cacbon cao); + Xà beng (một đầu nhọn, một đầu dẹt, dài 100 cm); + Búa (thép cacbon cường độ cao, nặng tối thiểu 5kg); + Kìm cộng lực (có tải cắt tối thiểu 60kg) | Phụ lục E QCVN 10:2025/BCA |  |
| + | Bố trí | Có trang bị dụng cụ phá dỡ | Phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ trang bị cho nhà, công trình được bố trí tại khu vực thường trực về phòng cháy và chữa cháy. | Điều 2.7.1 QCVN 10:2025/BCA | + |
| - | Yêu cầu trang bị mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly |  | Nhà, công trình phải trang bị mặt nạ lọc độc và mặt nạ phòng độc cách ly được quy định tại Phụ lục F STT; Đối tượng; Quy mô, đặc điểm; Số lượng (chiếc). ##### Cơ sở chế biến khí đốt; Công suất từ 10 triệu m3 khí/ngày đêm trở lên; Trang bị tối thiểu 03 bộ mặt nạ phòng độc cách ly. ##### Nhà máy lọc dầu; nhà máy hóa dầu; nhà máy lọc, hóa dầu; Không phụ thuộc quy mô. ##### Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ; Tổng dung tích từ 100 000 m3 trở lên. ##### Nhà máy thủy điện; Tổng công suất từ 1 000 MW trở lên. ##### Nhà máy nhiệt điện; Tổng công suất từ 600 MW trở lên. ##### Nhà máy dệt; Công suất từ 25 triệu m2/năm trở lên. ##### Khu công nghiệp; Tổng diện tích từ 75 ha trở lên. ##### Bến cảng biển; Thuộc công trình cấp I trở lên và có xuất, nhập chất nổ, chất khí, lỏng, rắn dễ cháy thuộc danh mục hàng hóa nguy hiểm. | Phụ lục F QCVN 10:2025/BCA |  |
| + | Bố trí | Không thuộc diện lắp đặt mặt nạ phòng đọc cách ly | Mặt nạ phòng độc cách ly được bố trí tại phòng trực điều khiển chống cháy hoặc khu vực thường trực về phòng cháy, chữa cháy tại vị trí dễ thấy, dễ lấy và đảm bảo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. | Điều 2.7.2 QCVN 10:2025/BCA |  |
| 7 | Trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới |  |  |  |  |
| - | Số lượng | x | TT; Đối tượng; Quy mô; Xe ô tô chữa cháy, chiếc; Tàu chữa cháy, chiếc; Máy bơm chữa cháy loại khiêng tay, chiếcError! Reference source not found.. Cơ sở sản xuất. Nhà máy nhiệt điện; Tổng công suất từ 600 MW đến dưới 1200 MW; 1. Tổng công suất từ 1200 MW trở lên; 2. 1.2; Nhà máy thuỷ điện; Tổng công suất từ 1000 MW trở lên; 1. 1.3; Nhà máy nhiệt điện, thủy điện; Nhà máy thủy điện có tổng công suất nhỏ hơn 1000 MW, nhà máy nhiệt điện có tổng công suất nhỏ hơn 600 MW; 1. 1.4; Nhà máy dệt; Công suất từ 25 triệu m2/năm; 1. 1.5; Nhà máy lọc dầu; nhà máy lọc, hóa dầu;; Không phụ thuộc vào công suất; 2. 1.6; Cơ sở chế biến khí đốt; Công suất từ 10 triệu m3 khí/ngày đêm trở lên; 1. (1) Áp dụng đối với các kho được trang bị hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống chữa cháy và làm mát được lắp đặt cố định cho bồn chứa, trạm bơm dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Đối với các kho không được trang bị các hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống chữa cháy và làm mát được lắp đặt cố định cho bồn chứa, trạm bơm dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ thì phải trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới bằng hai lần định mức tại Bảng này. (2) Máy bơm chữa cháy khiêng tay phải bảo đảm lưu lượng và áp suất phun tối thiểu theo loại bơm B-1 Bảng 1 TCVN 12110. CHÚ THÍCH 1: Các dự án công trình liền kề hoặc có bán kính phục vụ chữa cháy không quá 03 km do cùng một cơ quan, tổ chức được chỉ định quản lý vận hành thì cho phép xem xét trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới theo một dự án công trình có yêu cầu lớn hơn. Dự án công trình còn lại yêu cầu trang bị 01 máy bơm chữa cháy khiêng tay. CHÚ THÍCH 2: Cho phép thay thế máy bơm chữa cháy loại khiêng tay bằng xe ô tô chữa cháy. CHÚ THÍCH 3: Các khu khi được phân kỳ đầu tư theo quy định pháp luật về xây dựng thì cho phép trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới theo quy mô của từng phân kỳ đầu tư. CHÚ THÍCH 4: Cho phép thay thế tàu chữa cháy bằng tàu lai dắt có chức năng chữa cháy.. | Phụ lục D QCVN 10:2025/BCA |  |
| - | Địa điểm, nơi quản lý, bảo quản phương tiện chữa cháy cơ giới (nếu có trang bị xe) | Lưu ý: Việc bố trí, lắp đặt thiết bị chiếu sáng sự cố, phương tiện chữa cháy thông dụng bảo đảm các yêu cầu theo QCVN 10:2025/BCA | Nhà, kho để phương tiện chữa cháy cơ giới phải có mái che, tường bao quanh, có thiết bị chiếu sáng, được trang bị phương tiện chữa cháy thông dụng | Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 36/2025/TT-BCA |  |
| 8 | Hệ thống điện phục vụ PCCC |  |  |  |  |
| - | Các yêu cầu kỹ thuật | Có thiết kế đảm bảo theo quy định |  |  | + |