| PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH ĐỘI CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026 |

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO

Thượng tá Hồ Công Bình

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định thiết kế về PCCC đối với hồ sơ thiết kế công trình Nhà hàng, khách sạn tại địa chỉ số 375-377 đường Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Đồng chí Thượng tá Hồ Công Bình - Phó Trưởng phòng

Đội 2 tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế về PC&CC đối với hồ sơ thiết kế công trình Nhà hàng, khách sạn tại chỉ địa số 375-377 đường Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, mã số hồ sơ G01.899.307-260826-00031, Đội 2 báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. Thông tin về dự án, công trình

- Tên dự án, công trình: Nhà hàng, khách sạn

- Địa điểm xây dựng: số 375-377 đường Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh

- Chủ đầu tư: Chi Nhánh Công Ty TNHH Khách Sạn Lệ Quỳnh.

- Địa chỉ chủ đầu tư: số 606D Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán,  Thành phố Hồ Chí Minh

- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật An toàn Thịnh Phát

- Tổng mức đầu tư trước thuế: 8.000.000.000 đồng (trước thuế).

- Cán bộ thẩm định: Thiếu tá Võ Thành Tâm.

II. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng để đối chiếu thẩm định

Quy chuẩn QCVN 10:2025/BCA; Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD, Sửa đổi 01:2023; Tiêu chuẩn TCVN 7568-14:2025;

III. Nội dung và kết quả thẩm định

III. Nội dung và kết quả thẩm định

1. Tính pháp lý của hồ sơ:

Qua tra cứu dữ liệu lưu trữ, công trình Nhà hàng, khách sạn Lệ Quỳnh tại địa chỉ nêu trên chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC. Công trình Nhà hàng, khách sạn Lệ Quỳnh - tổng diện tích sàn 3.806 m², 01 tầng hầm (170 m², không sử dụng) và 04 tầng nổi, chiều cao PCCC 13,5 m, hạng nguy hiểm cháy nổ hạng C, bậc chịu lửa II, cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0.

Căn cứ mục 8 Phụ lục III Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, công trình nêu trên phải được thẩm định thiết kế về PCCC và thuộc thẩm quyền của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 36/2025/TT-BCA.

2. Thành phần và số lượng hồ sơ: phù hợp theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, gồm:

- Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo mẫu số PC11: số 01/TĐTKPCCC ngày 26/08/2026 của Chi nhánh Công ty TNHH Khách sạn Lệ Quỳnh.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CĐ 380371, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH13140, do Ủy ban nhân dân Quận 5 (Phó Chủ tịch ký thay) cấp ngày 29/11/2016; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 598790, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH08859, do Ủy ban nhân dân Quận 5 cấp ngày 28/8/2013; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 598773, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH08850, do Ủy ban nhân dân Quận 5 cấp ngày 27/8/2013; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, hồ sơ gốc số 16762/2002, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: 16762/2002, do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Phó Chủ tịch ký thay) cấp ngày 31/7/2002; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 598437, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH08490, do Ủy ban nhân dân Quận 5 cấp ngày 03/7/2013; Hợp đồng thuê nhà giữa Ông Diệc Xiếu Hồng, Bà Diệc Lệ Quỳnh và Công ty TNHH Khách sạn Lệ Quỳnh, ký ngày 01/08/2026; Hợp đồng thuê nhà giữa Bà Diệc Lệ Quỳnh và Công ty TNHH Khách sạn Lệ Quỳnh, ký ngày 01/08/2026.

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật hệ thống PCCC và hệ thống điện phục vụ PCCC: 01 bộ bản vẽ (32 trang, ký hiệu TĐ:CC-01 đến CC-11, BC-01 đến BC-10, ĐTN-01 đến ĐTN-08, Đ-01, Đ-02).

3. Hạng nguy hiểm cháy, nổ, dự kiến bậc chịu lửa, cấp nguy hiểm cháy kết cấu của nhà, nhóm nguy hiểm cháy của nhà: nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F3.2 tại tầng 1, tầng 2 (nhà hàng) và F1.2 tại tầng 3, tầng 4 (khách sạn); hạng nguy hiểm cháy nổ hạng C; cấp nguy hiểm cháy kết cấu S0; bậc chịu lửa II.

4. Quy mô (diện tích, khối tích, số tầng, chiều cao PCCC, công suất…):

Số tầng: 01 tầng hầm (170 m², không sử dụng) và 04 tầng nổi. Tổng diện tích sàn (không gồm mái): 3.806 m². Chiều cao công trình đến đỉnh mái 17,7 m; chiều cao PCCC 13,5 m. Tổng khối tích công trình: chưa thể hiện trong hồ sơ. Công năng sử dụng: tầng 1 (984 m²) và tầng 2 (884 m²) - nhà hàng; tầng 3, tầng 4 (884 m²/tầng) - khách sạn.

Kiến nghị:

- Thống nhất số liệu diện tích xây dựng công trình: Đơn đề nghị thẩm định thiết kế về PCCC (mẫu PC11) thể hiện diện tích xây dựng 646,6 m², trong khi bản vẽ thiết kế kỹ thuật PCCC (ký hiệu TĐ:CC-03) thể hiện diện tích tầng 1 là 984 m²; bổ sung, thống nhất số liệu làm cơ sở đối chiếu, thẩm định các giải pháp PCCC.

- Bổ sung bảng tính khối tích của từng tầng và toàn bộ công trình; hồ sơ hiện chưa thể hiện tổng khối tích công trình, làm cơ sở xác định các định mức trang bị phương tiện PCCC liên quan.

5. Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn: thiết kế đèn chiếu sáng sự cố, biển báo chỉ dẫn thoát nạn (kể cả loại tầm thấp tại tầng 3, tầng 4) bố trí trên đường thoát nạn, cầu thang bộ, hành lang, phòng bơm chữa cháy, có nguồn ắc quy dự phòng riêng cho từng bộ đèn (bản vẽ ký hiệu TĐ:ĐTN-01 đến ĐTN-08).

Kiến nghị:

- Bổ sung sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn trong từng phòng nghỉ khách sạn tại tầng 3, tầng 4 (Căn cứ Điều 5.2.9 TCVN 13456:2022).

- Thể hiện khoảng cách giữa các biển báo an toàn chỉ dẫn thoát nạn, bảo đảm không lớn hơn 25 m (Căn cứ Điều 5.2.6 TCVN 13456:2022).

- Thể hiện kích thước và cao độ gắn của sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn tại các tầng (Căn cứ Điều 5.2.9 TCVN 13456:2022).

- Thể hiện thời gian hoạt động tối thiểu 120 phút của nguồn điện dự phòng (ắc quy) cấp cho đèn chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn (Căn cứ Điều 4.5 TCVN 13456:2022).

6. Hệ thống báo cháy tự động: thiết kế hệ thống báo cháy tự động loại địa chỉ, trung tâm báo cháy 05 zone, đầu báo khói/đầu báo nhiệt, nút ấn báo cháy, chuông đèn báo cháy kết hợp, đèn chỉ thị bên ngoài phòng tại các tầng (bản vẽ ký hiệu TĐ:BC-01 đến BC-10). Công trình không thuộc diện bắt buộc trang bị hệ thống loa thông báo và hướng dẫn thoát nạn theo Phụ lục G QCVN 10:2025/BCA.

Kiến nghị:

- Bổ sung thể hiện khoảng cách cụ thể giữa các đầu báo cháy và bán kính bảo vệ bằng trị số trên mặt bằng bố trí thiết bị báo cháy các tầng (Căn cứ Điều 5.9.1.1.2 TCVN 7568-14:2025).

- Bổ sung thể hiện khoảng cách từ bộ phận cảm biến của đầu báo cháy lắp đặt trong không gian bị che kín (trần treo, hộp kỹ thuật) đến trần (Căn cứ Điều 5.9.2.1.6 TCVN 7568-14:2025).

- Bổ sung mức cường độ âm thanh (dBA) của chuông, còi báo cháy trong thuyết minh kỹ thuật, bảo đảm không nhỏ hơn 65 dBA (Căn cứ Điều 5.11.2.1 TCVN 7568-14:2025).

- Thể hiện khoảng cách giữa các hộp nút ấn báo cháy trên mặt bằng từng tầng, bảo đảm không lớn hơn 45 m (Căn cứ Điều 5.10.3 TCVN 7568-14:2025).

- Thể hiện chiều cao lắp đặt hộp nút ấn báo cháy, bảo đảm (1,4 ± 0,2) m so với mặt sàn (Căn cứ Điều 5.10.4 TCVN 7568-14:2025).

- Thể hiện rõ số lượng đầu báo cháy tự động kiểm soát mỗi điểm trong khu vực bảo vệ có liên động kích hoạt hệ thống chữa cháy tự động sprinkler (Căn cứ Điều 5.13.2 TCVN 7568-14:2025).

- Thể hiện chủng loại cáp, dây tín hiệu của hệ thống báo cháy bảo đảm chống nhiễu, chống cháy (Căn cứ Điều 5.14.9, Điều 5.14.10.2 TCVN 7568-14:2025).

7. Hệ thống chữa cháy bằng nước gồm: hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (tủ chữa cháy DN50×400×220mm, cuộn vòi D50 L20m) và hệ thống chữa cháy tự động sprinkler bố trí toàn bộ các tầng (bản vẽ ký hiệu TĐ:CC-01 đến CC-11); trạm bơm chữa cháy đặt tại tầng hầm gồm 01 bơm điện Q=12,5 l/s H=70m, 01 bơm diesel Q=12,5 l/s H=70m, 01 bơm bù Q=2,4 m³/h H=75m; bể nước chữa cháy khối tích 22,5 m³, cấp bổ sung liên tục từ nguồn nước thủy cục. Công trình không thuộc diện cấp nước chữa cháy ngoài nhà theo Phụ lục C QCVN 10:2025/BCA.

Kiến nghị:

- Bổ sung giới hạn chịu lửa của tường, trần ngăn cách phòng bơm chữa cháy với các khu vực khác, bảo đảm không thấp hơn REI 45 (bản vẽ ký hiệu TĐ:CC-02) (Căn cứ Điều 5.8 TCVN 7336:2021).

- Bổ sung dung tích bồn nhiên liệu và giới hạn chịu lửa của kết cấu ngăn cách bồn nhiên liệu máy bơm chữa cháy động cơ diesel, bảo đảm không thấp hơn EI 120 (Căn cứ Điều 5.8 TCVN 7336:2021).

- Thể hiện rõ các khoảng cách lắp đặt trong phòng bơm chữa cháy: giữa các máy bơm, từ máy bơm đến tường, từ bộ điều khiển đến tường (Căn cứ Điều 5.8.10 TCVN 7336:2021, Điều 7.19 TCVN 4513:1988).

- Thể hiện chiều cao thông thủy phòng bơm chữa cháy, bảo đảm không nhỏ hơn 2,2 m (Căn cứ Điều 5.8 TCVN 7336:2021).

- Bổ sung đường ống hút thứ hai của trạm bơm chữa cháy (hồ sơ hiện chỉ thể hiện 01 họng hút D90 tại bản vẽ ký hiệu TĐ:CC-02), bảo đảm tối thiểu 02 đường ống hút độc lập khi trạm bơm có từ 02 máy bơm trở lên (Căn cứ Điều 5.8.23 TCVN 7336:2021).

- Kiểm tra, điều chỉnh cột áp máy bơm chữa cháy chính và dự phòng bảo đảm không thấp hơn giá trị tính toán 0,6404647 MPa (hồ sơ hiện chọn 0,640 MPa tại bản vẽ ký hiệu TĐ:CC-07) (Căn cứ Phụ lục B TCVN 7336:2021).

- Bổ sung cao độ trục máy bơm so với mực nước thấp nhất của bể nước chữa cháy trên bản vẽ chi tiết trạm bơm.

- Bổ sung bảng thống kê tổng số đầu phun sprinkler của hệ thống theo từng tầng và số lượng đầu phun dự phòng tương ứng (Căn cứ Điều 5.1.12 TCVN 7336:2021).

- Thể hiện khoảng cách từ đầu phun sprinkler đến mặt trần, bảo đảm từ 0,08 m đến 0,30 m trên chi tiết lắp đặt (bản vẽ ký hiệu TĐ:CC-10) (Căn cứ Phụ lục B TCVN 7336:2021).

- Bổ sung 02 đường cấp nước độc lập cho cụm thiết bị sprinkler trên sơ đồ nguyên lý hệ thống chữa cháy (bản vẽ ký hiệu TĐ:CC-07) (Căn cứ Điều 5.2.24 TCVN 7336:2021).

- Thể hiện cao độ lắp đặt miệng họng nước chữa cháy trong nhà, bảo đảm 1,20 m ± 0,15 m so với mặt sàn (Căn cứ Mục H.3 Phụ lục H QCVN 10:2025/BCA).

8. Hệ thống chữa cháy bằng bọt, bột, khí: không.

9. Trang bị phương tiện chữa cháy khác: thiết kế bình chữa cháy xách tay bố trí tại tất cả các tầng, tủ đựng dụng cụ phá dỡ thô sơ (rìu, xà beng, búa, kìm cộng lực) tại phòng bảo vệ tầng 1, tủ đựng mặt nạ lọc độc tại tầng 3, tầng 4 (bản vẽ ký hiệu TĐ:BC-01 đến BC-07, TĐ:ĐTN-03, ĐTN-04).

Kiến nghị:

- Bổ sung bảng thống kê số lượng, công suất bình chữa cháy xách tay theo từng tầng, làm cơ sở đối chiếu định mức diện tích bảo vệ và khoảng cách di chuyển; thể hiện mức nguy hiểm (thấp, trung bình hoặc cao) của công trình làm cơ sở xác định công suất, số lượng bình (Căn cứ Bảng 1 TCVN 7435-1:2004, Bảng D.1 TCVN 7435-2).

- Bổ sung tủ đựng mặt nạ lọc độc tại tầng 1, tầng 2 (khu vực kinh doanh nhà hàng); hồ sơ hiện chỉ thể hiện tại tầng 3, tầng 4 (bản vẽ ký hiệu TĐ:ĐTN-03, ĐTN-04) (Căn cứ Phụ lục F QCVN 10:2025/BCA).

10. Hệ thống điện cấp cho phòng cháy và chữa cháy: thiết kế nguồn điện cấp cho trạm bơm chữa cháy từ bơm điện và bơm bù chỉ đấu nối 01 nguồn điện lưới, có bơm dự phòng là bơm diesel hoạt động độc lập với nguồn điện; trung tâm báo cháy có nguồn 220V và ắc quy dự phòng (bản vẽ ký hiệu TĐ:Đ-01, Đ-02).

Kiến nghị:

- Thể hiện chủng loại dây, cáp điện có lớp vỏ chống cháy cấp cho các phụ tải phòng cháy, chữa cháy trong thuyết minh vật tư điện (Căn cứ Điều 5.3 TCVN 9207:2012).

- Bổ sung bảng tính công suất phụ tải PCCC và công suất máy biến áp (Căn cứ Mục 5 TCVN 9206:2012).

- Bổ sung bảng tính công suất máy phát điện dự phòng theo công thức tại Quy phạm điện phần 1 - 11TCN-18-2006.

11. Các hệ thống khác có liên quan: không.

IV. NHẬN XÉT, ĐỀ XUẤT

Căn cứ nội dung và kết quả đối chiếu, Đội 2 nhận thấy hồ sơ thiết kế công trình Nhà hàng, khách sạn tại địa chỉ nêu trên chưa đảm bảo các yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC.

Đội 2 kính trình đồng chí Phó Trưởng phòng duyệt, ký văn bản hướng dẫn hồ sơ thiết kế thiết kế về PCCC của công trình trên./.

| KT. ĐỘI TRƯỞNG PHÓ ĐỘI TRƯỞNG Trung tá Phạm Hữu Nam; CÁN BỘ THẨM ĐỊNH Thiếu tá Võ Thành Tâm. |  |
| --- | --- |